中国重汽集团杭州发动机有限公司

废水在线监测系统运维服务项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团杭州发动机有限公司

时间： 2024年11月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  招标要求	7

第四章  投标文件编制	10

第五章  技术要求	11

#### 第一章  招标公告

1、项目名称

项目名称：废水在线监测系统运维服务项目

2、招标内容

公司产生的废水经污水站处理达标后排入政府市政管网，根据当地环保部门管控要求，废水总排口已安装在线监测系统，并于当地环保部门的监控中心联网，实时上传废水指标数据。目前在线监控的指标有PH值、COD（化学需氧量）、总氮（2025年新增指标）、氨氮和总磷，另外还有配套的流量计、采样设备、数据采集仪等。为确保数据传送的正确性和及时性，该废水在线监测系统须委托专业单位运维，运维单位须在杭州市生态环境局萧山分局名录内。

服务期限：根据集团业务管理部门意见，本次招标服务期限为2年，自2025年1月1日-2026年12月31日止。

3、招标形式

公开招标

4、议程安排

4.1报名网站：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/homePage

操作方法: SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V3.0

注册时，配套能力中供货类别选择“xxxx”业务主管部门对应“安全环保部”。注册并审核完成后方能参与本项目投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。

4.2发标时间：2024年12月2日。

4.3答疑时间：截止至2024年12月6日下午17点前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：谢飞 13656690608

4.4开标时间：2024年12月13日下午10时（若有变动另行通知）。

4.5投标地点：萧山经济技术开发区红泰六路699号（或重汽e采通系统线上投标）

4.6投标文件递交：重汽e采通系统线上提交。

4.6.招标单位：中国重汽集团杭州发动机有限公司

地址：萧山经济技术开发区红泰六路699号

邮政编码：311232

5、报名及招标文件的获取

参加投标的投标人，请于2024年12月6日17：00前，按照序号1-3顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱13656690608@qq.com并电话联系工作人员查收（谢飞：联系方式：13656690608），邮件名格式为：中国重汽杭发公司废水在线监测系统运维服务项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

1.投标人报名表（见附件10）；

2.营业执照副本及相关资质；

3.信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）。

#### 第二章 投标人须知

1、合格投标人：

1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

2.公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；原则上注册资金不少于500万元或不低于项目标的额，投标人注册资金不符条件但确属优秀的，经项目实施单位和业务主管部门负责人会签后，可接受投标；经营范围满足招标项目需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；投标人必须是当地政府推荐的环保运维单位，并具备废水运维类资质的能力；

3.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

4.投标人必须是能够提供环保咨询服务业务的机构，对环境保护综合应急管理具有深刻理解，熟悉国家各类环境保护法律法规和标准、技术导则。

5.投标人具有良好的商业信誉，未被列入过经营异常名录和未曾列入严重违法失信企业名单。在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚、失信记录及未被列入过经营异常名录等信息；

6.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

7.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；投标单位需提供（2021年至今）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，保证单位财务状况良好可以进行投标；

8.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

9.本次招标项目不接受联合体投标。

10.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

11.投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

2、投标文件要求：

投标人应认真审阅招标方编制的招标文件，实质上不响应招标文件要求的，其投标文件将被拒绝。投标人获得招标文件后，若有问题需要澄清，应在招标前3天以书面形式向招标方提出。

3、投标响应文件组成：

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

3.1资质文件

3.1.1统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

3.1.2相关资质证书；

3.1.3法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

3.1.4投标人须提供近三年的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）的复印件；

3.1.5近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明。

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过    资格审核要求的投标人，不做任何解释。

3.2投标文件编制应完整、规范，投标文件的编写请参照附件一至附件九规定的格式、内容，逐项填写齐全，否则，投标无效。

3.3投标人应提交《投标文件》（附件一）、《投标函》（附件二）。

3.4法定代表人身份证明（附件三）、授权委托书（附件四），乙方的法人授权委托书原件和授权代理人身份证复印件（授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证复印件）；

4、商务文件

4.1乙方统一按照报价明细（附件五）填写报价，并标明价格所含税率；

4.2近三年同类项目业绩一览表（附件六）及有效合同复印件；

4.3开标一览表（附件九）

5、其他要求文件

5.1相关条款偏离表（附件七）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

5.2企业概况一览表：包括人员、设备、技术、专利、工艺等（附件八）；

5.3投标人认为需要提交的其它文件。

#### 第三章 招标要求

1、开标：

1.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

1.2开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加重汽e采通系统开标过程。

1.3开标程序

（1）投标方认真阅读开标纪律并进行确认。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）由工作人员对开标价格进行查验，并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

（5）经专家组与投标方进行充分商谈，招标人组织投标方自重汽e采通-招投标中心-非生产类招投标-供应商报价中进行多轮报价（开标价作为第一轮报价），并根据商谈情况，采取合理最低价方式确定中标人。

（6）所有报价货币单位均为：元/年（人民币，含税），（人民币，不含税），税率为6%。

（7）投标报价中的澄清，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标时对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

2、评标

2.1.评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，采用合理最低价中标法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照合理最低价进行最终评审。

2.2投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

2.3报价

2.3.1投标人应酌情考虑总体的业务量，本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价。

2.3.2本项目供应商投标最高限价为8.62万元/年。

2.3.3结算方式：运维结束后，开具6%的增值税专用发票，入账后次月以半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）支付。

2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标文件进行澄清。

2.4.2必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

2.5评分标准：

2.5.1工作小组严格按照重汽e采通评标流程进行评标工作。

2.5.2.本项目实行合理最低价中标方式。

3、定标

3.1根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

3.2招标完成后，中标人自e采通-招投标中心-非生产类招投标-中标项目，查看中标情况。中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与招标单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，招标人有权取消其中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任。招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.3中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

3.4中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.5招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

3.6中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

4、合同签订

4.1经过招标人公司流程，确定中标人后，中标人须无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排；招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

4.2招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

4.3中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5、废标及终止招标

5.1投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

5.1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

5.1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

5.1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

5.1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

5.1.5投标人串通投标；

5.1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

5.1.7中标人不按规定签订合同；

5.1.8法律、法规规定的其他情况。

5.2出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

5.2.1出现影响招标过程公正、公平、有序的违法、违规行为的；

5.2.2经专家组评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

5.2.3因重大变故，招标任务临时取消的；

5.2.4投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

5.2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

6、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

#### 第四章  投标文件编制

1、投标文件的签署盖章

1.1法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在所有投标文件、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则该单位投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字并加盖公章。

1.2任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后才有效。

2、投标文件的密封标记

2.1投标人应将投标文件扫描件在重汽e采通系统-招投标中心-非生产类招投标-供应商投标中进行上传。

2.2文件上传后为非公开文件，在项目开标后方可被评标专家查阅。

2.3投标文件必须用A4幅面纸打印后装扫描至同一PDF内，并命名为“项目商务标书”。

三、投标文件格式

投标文件具体格式见附件。

第五章  技术要求

一、项目名称

废水在线监测系统运维服务项目

二、项目内容及技术要求

1、总体要求

1.1 根据国家环保部、浙江省环保厅针对在线监测系统的运行技术规范和管理要求及杭州市生态环境局认可的运行方案，对该系统进行日常的运行维护工作，以确保系统的设备完好，测量准确，运行稳定，并使系统的监测数据及时上传至环保管理部门信息中心。

1.2，投标人在萧山区有实验室或办公驻点，系统故障或数据异常等非正常情况发生后，运维人员应在1小时内响应并到达现场进行处理。

1.3需配备24小时在线监控人员，通过污染物源自动监控平台实时查看在线监测数据和设备运行状态，对小时数据进行有效性判别，及时标记异常数据并上传凭证。

2、进出车辆要求

2.1所有的进厂运输车辆须满足中国重汽《关于对进入厂区物流车辆实施统一品牌管理的通知》相关要求；

2.2运输车辆：所有货车要求为重汽品牌，中重型运输货车排放标准为国Ⅴ及以上；

2.3巡检车辆需配备保障设施。

3、运维人员要求：

3.1投标人运营组织架构的设置须以招标人的业务设定为基础，与招标人系统的业务框架和运营流程保持一致。

3.2投标人必须建立合理的薪酬体系及员工激励机制，控制人员流失率，避免对招标人的生产运营造成不良影响。

3.3各级人员应具备“一岗多能”，在组织机构设置和人员配备上投标人应充分体现这一要求。

3.4在某些特殊岗位投标人人员必须达到相关岗位要求并且具备相关的操作资格证。

3.5投标人根据招标人业务定期组织人员培训，保存培训记录，培训费用由投标人自行承担。培训类型包括操作技能及标准化作业培训、安全和消防培训、新业务流程培训等。

4、运维要求

4.1需要运维的废水在线自动监测设施及内容为：固定源废水在线监测系统设备4套，监测因子包括： PH值、COD、氨氮、总磷、总氮、流量计、采样设备、数据采集仪等。

4.2运维时间：期限壹年，具体内容按照环保部门要求进行变化增减。

4.3运维目标：投标方保障连续监测系统的正常运行，有效数据上传率不低于95%。

4.4运维内容：投标方负责连续监测系统的日常巡检、常规维护、系统标定、耗材更换、故障诊断、设备维修（仅限更换备件和易耗品）、数据监控等。

4.5投标方在本公司已建设完成的自动监测设施基础上，至少配备1套备用监测设备，备机应能够涵盖所运行维护点位的监测项目。

4.6全面负责监控设施的日常维护、校准、运行工作，每月按时对设备进行维护保养，检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，投标人须保证免费整套监测设施及站房内所有设备、设施、日常用品等，必要时进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填写设备保养记录。

4.7运维所需的所有备件、耗材费用，均由投标方承担，备件损坏后，招标人有权利选择是否选用投标方备件，其中核心备件必须选用与现有设备品牌、型号一致。无论哪方提供，均由投标方负责更换维修，并做好维修期间的应急处理。

4.8负责自动监测数据的质量控制，进行比对监测，保障自动监测数据的准确。

4.9负责提供自动监测设施校准使用的标准物质且在有效期内。

4.10按照环境管理部门的要求，及时查看监测数据，标记监测设备、数据传输等故障造成的异常故障、停运等情况以及生产、治污设施运行情况，进行上报。

4.11投标人应对运营过程中出现的异常情况有预警和报警措施，及时通知招标人及供应商。建立环保应急方案，具备紧急检测仪器，有应急人员及流程规划。

4.12在运营期间，运维单位如发现自动监测设施不符合现行规范，应立即通知本公司安全环保部。

4.13负责建立齐全的设备档案，制订运行维护制度规程，建立设备维护、维修记录等技术资料。现场运行维护应记录日常巡检、校准校验、参数修改、故障处理、设备维修、耗材更换、标准物质使用、站房出入人员等内容。

4.14运维人员需持环境自动监控运行工证书上岗，日常运行维护工作至少七天进行一次，包括检查项目、被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查日常项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录，严格遵守本公司的现场安全作业要求。

4.15运维中产生的一切危险废弃物应集中收集，由甲方进行转移处置，乙方负责提供包装物进行密封包装，并张贴危废标签，严禁随意倾倒。

5、考核

5.1违反公司有关制度条例，安全环保部将对相关管理方进行1000-5000元考核，情节严重者，加倍考核。

5.2如因设备设施运维单位和在线设备运维单位原因造成设备无故停运、监测数据有重大失误，以及在接受有关部门监督管理时被发现弄虚作假的，未能保证数据的真实性、有效性的，造成的环保局的行政处罚，由设备设施运维单位和在线设备运维单位承担全部责任。

6、其他要求

6.1未经批准不得将有关监测站点资料抄录、复制和擅自带出监测站房，并不得对外泄密。

6.2在运维期间因投标方失责导致的排放超标和环保局处罚均由投标方承担相关责任。

6.3因投标方原因造成系统不能正常运行的，或因乙方未能及时到场维修造成损失的，应赔偿由此给我司造成的损失。

附件一：

## 废水在线监测系统运维服务项目技术服务项目投标文件

投标单位：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年       月       日

附件二：

## 投 标 函

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

1．我方已仔细研究了废水在线监测系统运维服务项目招标文件的全部内容，并同意将投标单位必须遵循的内容做为合同条款，同意按合同约定实施承包项目。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投标单位：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

附件三：

## 法定代表人身份证明

投标单位名称：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

身份证号：

系                              （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标单位：                   （盖章）

年    月    日

附件四：

## 授权委托书

本人       （姓名）系                         （投标单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改废水在线监测系统运维服务项目总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：                                 （附身份证复印件）

投标单位：                                   （盖章）

法定代表人：                                 （签字）

年     月     日

附件五：

项目名称：废水在线监测系统运维服务项目

日    期：  年   月   日

废水在线监测系统运维项目价格分项报价单

单位：元

| 序号 | 大类 | 名称或工作内容 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（未税） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料及备件更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工 费用 | 负责每天查看数据，及提供报表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每周进行设备维护、突发故障处理及检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 费用 | 车辆运输费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  | 税率6% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 投标人须按本表规定及招标文件要求进行报价，已填写内容不得擅自改变，未填写内容由投标人自行填报。

- 材料及备件的更换周期请在“备注”栏内说明。

投标人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代表签字：

附件六：

项目名称：废水在线监测系统运维服务项目

日    期：  年   月   日

同类项目业绩一览表

| 客户名称 | 合同项目 | 合同起止时间 | 合同年限 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字

附件七：

项目名称：废水在线监测系统运维服务项目

日    期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                法定代表人或授权代表签字：

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标；为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件八：

项目名称：年废水在线监测系统运维服务项目

日期：  年   月   日

企业概况一览表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 |  | 处置场地面积（㎡） |  | 在册员工人数（人） |  |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 专利 |  |  |  |  |  |
| 本企业其它优势 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件九：

项目名称：废水在线监测系统运维服务项目

日期：  年   月   日

开标一览表

投标人名称（盖章）：                 法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（万元，不含税） |  |
|  | 税率 |  |
| 2 | 价税合计金额（万元） |  |
| 3 | 付款方式有无偏离 |  |
| 4 | 对招标文件的认同程度 （是否完全认同） |  |
| 5 | 备注 |  |

注：

1.如果开标一览表中的投标价格与投标文件的投标价格有差异，以开标一览表为准；

2.不接受可选择或可调整的报价方案和报价；

3.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

4.本表用于开标宣读用，请单独封存。

附件十：

投标人应邀函

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传至以下联系人邮箱。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。