中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜厂区叉车充电桩配套设施安全改造项目招标公告

1、采取公开招标  招标编号：CGZX2025030198

2、招标内容：

卡车公司莱芜厂区各现场充电桩分散安装，叉车充电使用不方便，存在安全隐患，为保障安全使用，把各分部充电桩迁移到场外，集中充电，需要重新敷设主电缆，由充电区配电柜分支开关敷设新线路至每台充电桩,达到安全使用标准。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

  注册资本不少300万元（人民币）或等额外币；

   投标方须具有电力工程施工总承包叁级以上资质和承装(修、试）电力设施许可资质；有类似业绩合同及公司需成立三年以上；

  在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

  施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

  施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单.与本招标业务相关的行政处罚记录及失信记录等信息。

3.2技术内容如下：详细内容请看标书要求

1、总装一部主要安全改造内容及材料明细：

①根据充电桩重新设计负荷240KW要求，重新敷设2条主电缆，型号为：VVR3*120+2*70，两条电缆合计，长度为：330米。

②电缆从总装一部配电室引入新安装的镀锌桥架，桥架利用三角支架进行固定。

③然后再引入充电区新安装的配电柜，利用电缆终端头连接到配电柜，共计安装配电柜3台，配电柜利用糟钢进行固定到地面，分别为：总装一部配电室1台，充电区现场安装2台。单独增加一台智能充电柜，用于多功能的集中充电。

④从充电区2台配电柜分支开关敷设新线路至每台充电桩，其中含增加220V插座箱(18路）8套，380V充电桩插头带座20套。

⑤在充电桩前安装地面挡车方管100米（60*60*3mm），根据现场安全距离≤0.5M，完成后刷安全防护漆。

⑥全部实施完成后进行整体调试，充电桩达到安全使用要求标准。

⑦主要材料明细，投标方需到现场进行核实，并进行确定，如有偏离，进行技术澄清。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆 | VVR3*120+2*70 | 米 | 200 |
| 2 | 铜电缆 | VVR 3*6+2*4 | 米 | 900 |
| 3 | 铜塑线 | BVR 50² | 米 | 550 |
| 4 | 铜塑线 | BVR10² 双色 | 米 | 200 |
| 5 | 铜塑线 | BV4² 双色 | 米 | 100 |
| 6 | 电缆终端头 | 3# | 套 | 6 |
| 8 | 镀锌桥架 | 200*100*1.2mm（包含联板．罗丝．地线） | 米 | 200 |
| 9 | 配电柜 | 800*1000*2200（内配断路器3 P 2 5 0A 1只．3 P 1 6 0 A 2只，断路器漏电4 P 4 0 A 1 2只零部件有配线．铜端子．零排地排） | 台 | 2 |
| 10 | 配电柜底座 | 800*1000（1 0 0 M M X 5 0 M M糟钢制作） | 个 | 2 |
| 11 | 智能充电柜（KEWELL32） | 柜子（1960*1700*420） | 套 | 1 |
|  |  | 漏电断路器（DZ47sLE 1P+N C 32A） | 个 | 1 |
|  |  | 断路器（DZ47s 1P+N） | 个 | 3 |
|  |  | 密码锁管理板KWMSB-24 4A | 套 | 3 |
|  |  | 电流电压表监控KWDL-22I2V | 套 | 32 |
|  |  | 自动断电模块EM QR16 | 套 | 32 |
|  |  | 工业级插座DZ47X 5孔 10A | 个 | 32 |
|  |  | 温控器WL-JL2011 | 个 | 1 |
|  |  | 15寸触摸屏电脑G530H-AR8-H541L | 套 | 1 |
| 12 | 桥架支架 | 2 0 0M M X 2 0 0 M MX 2 0 0 M M。（三角支架．三根角铁5 M M X 5 0 M M焊接成型） | 套 | 150 |
| 13 | 照明插座箱 | 18路（内配断路器漏电4 P 4 0 A 1只．220V多功能3 P 16 A插座6 个） | 台 | 8 |
| 14 | 充电桩插头(带座） | 380V 5P40A | 套 | 20 |
| 15 | 铜端子 | 50² | 个 | 10 |
| 16 | 地面挡车镀锌方管 | 60*60*3mm | 米 | 100 |

- 车架一部主要安全改造内容及材料明细

- 现状：扩容原叉车集中充电区配柜，向西延长18米，并移除三个叉车充电位，增加牵引车充电桩20个，主要为底盘车辆与铆接车辆充电。

①根据充电桩重新设计负荷要求，重新敷设1条主电缆，型号为：VVR4*70+1*35，电缆长度为：100米，增加一个配电箱。

②电缆从附近配电室引入新安装的镀锌桥架，桥架利用三角支架进行固定。

③增加1个总配电箱，按主要材料明细进行配置。敷设电缆分支到每台充电桩。拆装原有的充电工业插座及插头进行安装。

④全部实施完成后进行整体调试，充电桩达到安全使用要求标准。

⑤主要材料明细，投标方需到现场进行核实，并进行确定，如有偏离，进行技术澄清。

- A区--车架一部底盘物流主要材料明细:

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆 | VVR4*70+1*35 | 米 | 100 |
| 2 | 镀锌桥架 | 200*100 | 米 | 36 |
| 3 | 工业插座 | 220V3P25A | 米 | 20 |
| 4 | 铜电缆 | VVR3*4 | 米 | 4 |
| 5 | 配电箱 | 800*600*200 内配断路器3P200A*1只、漏电断路器2P25A*22只、零排、地排各一组、配线BV6²*20米 | 台 | 1 |
| 6 | 电缆终端接头 | VVR4*70+1*35 | 套 | 2 |
| 7 | 母线插接箱 | 3P200A | 台 | 1 |

- 3、施工方根据以上施工内容，提供施工方案及相关施工图纸。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、危险辩识管控措施，应急措施等）

- 4、办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。

- 5、施工过程需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

- 6、此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

3.3特别要求

 不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2025年 4月10日上午9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 29日15:00时--2025年4月10日23:00时

2）投标时间：2025年4月10日23:00时--2025年4月13日10:00时

3）开标时间：2025年4月14日9:00时(初定）

应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

报价上限含税价格：42.9万元

- 4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

- 4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部--充电桩安全改造项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标联系人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：总装一部：李泉泉 18963072626

车架一部：张磊 15153109256

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

- 8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

提供厂家授权书，应标需把授权书作为应标依据传到系统上。（附件1）

中国重汽e采通招标说明

需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- ①下载浏览器：谷歌。

- ②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

- ③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

- ④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

重要说明：授权委托书一定要放到应标中的附件中。

附件1                   授权委托书

中国重汽集团******有限公司（**根据实际情况调整**）：

本人  姓名  （身份证件号码：              ）系         相对方单位名称       法定代表人，现委托  姓名  （身份证件号码：              ）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署  **根据具体合同或项目等情况填写**   合同和处理相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。

委托期限：        **根据实际授权期限填写**

代理人无转委托权。

授权单位：

法定代表人：

年   月   日

| 联系方式 |  | 其他联系方式 | **可填写邮箱等** | 委托代理人签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处） |  |  |  |  |  |