中国重汽集团卡车公司车架一部VOC安全改造项目公开招标公告

- 采取公开招标  招标编号：CGZX2025060011

- 招标内容：

卡车公司车架一部VOCs废气处理设备于2020年投产使用，处理能力及其安全性能达不到现产能VOCs废气处理效率，设备处理能力不足，需扩大规模或增加模块，为保证设备安全性、经济性、技术先进性，对前处理部分、沸石转轮、RTO脱附控制、RTO本体部分、系统电气部分进行升级改造，确保VOCs废气处理设备安全合规运行。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

  注册资本不少500万元（人民币）或等额外币；公司成立三年以上

  投标方有相关环保设备机械设备销售、安装、改造、维修工作经历和成功的类似工程案例；

  在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

  施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

  施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单.与本招标业务相关的行政处罚记录及失信记录等信息。

3.2技术要求（具体内容看标书要求）：

前处理部分

①在过滤箱入口至沸石转轮之间各安装1个湿度传感器，用于监控废气湿度；

②在过滤箱入口至沸石转轮之间各安装1个压力变送器，用于控制吸附风机频率；

③在过滤箱入口至沸石转轮之间各安装1个温度传感器，用于监控废气进入转轮前温度。

沸石转轮

①在转轮和过滤箱之间安装阻火器，两个转轮各安装1个，防止火焰漫延至过滤箱；

②在转轮脱附出口管路上安装阻火器，两个转轮各安装1个，防止火焰漫延至RTO或转轮；

③在转轮冷却出风管及脱附进风管上安装热电偶，两个转轮各2个，用于监控冷却风温度及监控脱附热风温度；

④加装浓度检测仪，每个转轮一个；

RTO脱附控制

①更换现有高温阀门，并联锁北侧转轮脱附进气温度；

②在脱附进气管路增加调节阀，两个转轮各1个；

③在脱附进气管路增加流量计，用于调节并监控脱附风量；

④在冷却出气管路增加开关阀，两个转轮各1个；

⑤高温换热器热侧进出口及冷侧进出口各增加1个热电偶（共计4个）；

⑥在南侧沸石转轮的冷却出风管及脱附进风管之间设置温度调节阀，用于调节

脱附进气温度(该脱附进气温度相较另外一套转轮脱附温度偏高）；

⑦更改程序，南侧脱附温度由新设置的温度调节阀控制。

RTO本体部分

①在炉膛新增3个热电偶，用于控制炉膛温度及温度报警；

②在RTO每个蓄热室下方各新增1个热电偶，用于监控RTO排气温度；

③在RTO入口新增一个泄爆口，用于满足安全规范要求；

④压缩空气管路新增1套缓冲罐，用于减少阀门切换导致的压力波动；

系统电气部分

① 控制电气部分增加UPS备用电源和压缩空气储气罐（确保在断电或断气时设备能正常运行‌，以确保在断电或断气情况下，进气阀、排气阀能够紧急关闭）

②新增输入输出模块2套（模拟量及数字量各1套）；

- ③更改程序，将新增的温度传感器、流量传感器、湿度传感器、调节阀、开关阀等仪表的信号接入程序，并新增监控报警程序。

- ④联锁，增加各种传感器的联锁程序。

- ⑤新增各个仪表电缆及桥架等，线缆接口尽量采购防爆装置。

⑥提供相应设备图纸和参数资料以及接口协议，确保将新增传感器等其他设备信号接入现有DCS控制系统中，实现数据同步。

3.3特别要求

 不接受联合体投标。

最高投标限价：49.24万元（含税）   税率13%

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2025年 6月 19日9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 6月22日9:00时--2025年6月27日9:00时

2）投标时间：2024年6月27日9:00时--2025年6月29日9:00时

3）开标时间：2024年6月30日9：00时(初定）

- 应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

- 4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

- 4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部高宝庆--VOC安全改造项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

应标前联系招标联系人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：谢忠意17860607309

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

- 8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

中国重汽e采通招标说明

需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- ①下载浏览器：谷歌。

- ②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

- ③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

- ④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

附件1  应标需上传授权书做为应标依据：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件