4箱式变压器

一、总则

1、资质要求

投标厂商必须持有：1）企业法人营业执照；2）国家有关行业管理部门颁发的生产资质证明；3）本系统的ISO 9000（2000版）系列认证及ISO14001认证证书；4）变压器产品型号鉴定证书；5）与投标相关的生产技术能力和设备状况说明；6）卖方必须提供计量保证确认证书、国家变压器质量监督检验中心出具的检验报告、国家变压器质量监督检验中心出具的试验合格证书、新产品新技术鉴定证书、批准注册的产品型号；7）卖方必须提供国家级型式试验及突发短路试验报告；8）一切设备、材料和工艺应符合相应的国家标准及规范；9）变压器加工制造及配套的各种部件的直接生产、转供、外委原则，以及对外购部件的检验内容及标准。

2、本技术文本提出的是最低的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术要求和工业保证的优质产品。

3、如果供方没有以书面对本技术文本的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本技术文本要求。

4、在签订合同之后，需方有权提出国家规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由需方和供方共同商定。

5、本技术文本使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6、本技术文本为采购合同的附件，与合同具有同等效力。

7、本次供货范围包括设备、材料和附件，现场指导安装、调试、验收、培训、质保及售后服务等全部内容。

8、设备必须满足国家现行的技术规范的各项要求，保证通过政府相关技术监督部门的验收。与设备的各项技术性能及质量标准相关的一切责任由供方负责。

二、专项技术要求

1．概述

本规书适用于***************项目工程，户外使用；安装地点：济南市****区。

本技术规书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。合同执行过程中，若国家标准更新，应按最新标准执行。

本设备技术规书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件，与正文合同具有同等的法律效力。

供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉，否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。

本设备技术规书未尽事宜，由供需双方协商确定。

1.1适用范围

1.1.1.本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。

1.1.2.本技术规格书未说明，但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求，按相关国标执行。

2.箱式变电站应包括：

2.1箱内所有高压配电装置；

2.2箱内所有低压配电装置；

2.3电力变压器；

2.4变压器微机继电保护装置；

2.5变压器温度控制器；

2.6箱变环境控制器及通风、加热、照明装置等；

2.7箱内其它的相关设施、器件。

2.8备品、备件；

3．技术规格

3.1.执行标准

产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准，IEC有关标准要求

GB/T3906    3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T11022   高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 3804   3.6 kV～40.5 kV高压交流负荷开关

GB1985     高压交流隔离开关和接地开关

DL/T537    高压/低压预装式变电站

GB/T10228  干式电力变压器技术参数和要求

GB/T7251   低压成套开关设备和控制设备

GB14048.1  低压开关设备和控制设备总则

GB14048.2  低压开关设备和控制设备低压断路器

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-2015中的有关规定及国家标准；箱式变电站中的各种电气设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。

3.2箱式变电站设备技术要求

3.2.1机械、电气性能

1）高压柜的主要技术参数

⑴额定电压：10kV

⑵额定绝缘电压：12kV

⑶额定工频耐受电压：42kV，1min

⑷额定雷电冲击耐受电压：75kV

a）主母线电流：630A

b）支母线电流：200A

c）额定频率：50Hz

d）额定短时耐受电流：31.5kA, 4s

e）额定峰值耐受电流：125kA

f）内部燃弧耐受电流：40 kA,1s

g）防护等级：外壳为IP55，高压室IP43,低压室IP33。

h）熔断器技术规格要与高压柜参数相匹配；

2）低压柜主要技术参数

低压柜的主要技术参数

- 型式：见系统图

- 额定绝缘电压：交流三相1000V

- 额定工作电压：0.4kV

- 额定频率：50Hz

- 相数：三相四线

- 母线额定电流：1250A （630kVA）

- 开关柜短时热稳定电流（有效值）：50kA

- 开关柜短时动稳定电流（峰值）：100kA

- 一分钟工频耐受电压（有效值）：2.5kV

- 母线材质：铜

- 冷却方式：自冷

3）变压器的主要技术参数（配温湿度控制器)

型号SCBH19-630kVA 10±5%/0.4kV；符合 GB20052-2024 中规定的一级能效标准；

绝缘和耐热等级：H级

冷却方式AN/AF；

额定电压:高压/低压10/0.4kV；

额定频率50(Hz)；

额定容量630kVA

3.2.2 技术要求

1）箱式变电站外壳应具有坚固、隔热、自然通风性能好、防尘、防潮、防小动物、外型美观、维护方便等特点。箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不应发生变形。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并注明接地符号。高压室、变压器室和低压室之间均用隔离板隔离成独立小室，具有防火和防止事故扩大措施。

2）箱壳高、低压室应有照明灯，应有防尘、防凝露措施，高低压室湿度不应超过90%（25℃），变压器室应通风良好。箱壳应有防晒、防雨、防锈、防小动物进入等措施或装置。

3）箱壳门应向外开，应有把手、暗闩和锁，暗闩和锁应防锈。

4）变压器室加装室温监视装置和自启动的通风冷却装置，以保证变压器在规定环境条件下满负荷运行。变压器应能从箱顶部或侧门进出。箱式变电站噪声水平不应大于规定的变压器噪声水平。

5）箱式变电站具有运行中不需要维修或维修量少的特点。

6）高压配电装置一次接线以设计图为准，并具有防止误拉、合开关设备，带负荷拉、合刀闸，带电挂地线，带地线合闸和工作人员误入带电间隔的五防措施。负荷开关和熔断器之间也应有可靠的联锁，详见附图。

7）高压配电装置的母线绝缘导线（或绝缘母线），高压进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。高压微机保护装置预留综合自动化系统通讯接口。

8）低压配电装置接线按设计图纸接线，低压柜配备智能电表，具备RS485通讯接口，支持数据远传功能。详见附图。

9）箱变的高压端要求：高压断路器：施耐德、ABB、西门子；高压互感器：大连一互、大连二互、大连北方；低压断路器（交流）：常熟开关、上海人民(上联RM)、上海良信；多功能表：XJ许继、深圳中电、Acrel上海安科瑞、广东雅达电子、西安西电通用、北京四方、国电南京自动化。

10）温度显示控制及风冷系统

变压器设铂电阻测量绕组温度，数字表计实时显示；设超温报警、超高温跳闸及冷却风机过载断相保护。

变压器冷却系统应按负载、温度情况自动投入和退出冷却风机，并有自动手动切换功能。冷却风机应选用长期工作制，低噪声、无振动、长寿命特性。

变压器温控系统可以实时监测三相绕组的温度，具有巡回显示三相温度、显示控制参数、显示故障信息、蜂鸣器报警等功能，具有串口通信和 RS485通信功能。

11）保证所提供的箱式变电站满足本规范和相关的国家标准规定的性能要求。试验包括(但不限于)下面这些，并按所指定的顺序进行:

a.测量高压回路电阻；

b.绝缘试验（高低压主回路工频耐压试验）；

c.机械操作试验；

d.型式试验；

e.发热试验；

f.动、热稳定试验；

g.开关设备的关合和开断能力试验；

h.防雨试验；

i.雷电冲击试验；

j.机械试验。

11）箱式变电站箱壳正面应标有铭牌,铭牌应易读，耐锈蚀。并至少注明:

a.产品名称；

b.产品型号；

c.变压器容量；

d.高、低压侧额定电压；

e.箱壳尺寸；

f.箱体重量；

g.出厂编号；

h.出厂日期；

i.制造名。

4．需要提供的设备

4.1 供货方应根据本技术规格书及设计图纸提供设备,并在技术协议书中列出详细的设备清单。

4.2 供货方应同时提供箱变基础土建图纸，接地图纸。

4.3 卖方将设备运送到买方指定现场。

5．测试

5.1 设备出厂前的测试

5.1.1 卖方所提供系统设备出厂前,应在工厂进行测试,条件要符合现场条件及技术规格书上的要求.测试项目在签订合同时确定。

5.1.2 工厂测试前,卖方应提供设备测试的计划,包括测试项目,测试方法,指标及相关规程,并由买方确定同意后方可执行。

5.1.3 工厂测试的测试报告应交买方审定,经同意后设备方能出厂。设备到达施工现场后,若发现缺损或性能劣化,均应由卖方无条件更换、补齐，并不得延误工期。设备出厂前,买卖双方验收数据和测试结果报告。

5.2 现场调试

5.2.1 在现场安装工作开始前,卖方必须向买方提供全套技术图纸及说明书(包括设备的技术性能、技术指标)、测试记录。

5.2.2 在现场调试前,卖方应向买方提供调试计划、调试方法和调试要求报告，经买方同意后可进行调试。

5.2.3 卖方应负责运送到甲方指定现场并现场进行设备的调试。

5.2.4 卖方有义务向买方报告调试进展情况报告,包括遇到的问题和解决的措施。

5.3 移交测试

5.3.1 设备投入试运转后,买方再作一个月的移交测试,卖方到现场配合。

5.3.2 移交测试的容为本技术规格书所规定的系统功能、设备性能等并检查系统对非正常的响应以及故障倒向安全的实验。

5.3.3 移交测试所需的仪器、仪表均由卖方无偿提供。

5.3.4 买方在作移交测试期间,卖方不得对系统作任何修改和干扰买方的测试工作,在卖方不得不对系统作一些修改时,只能在移交测试完成后进行,所需时间由买方确定,由此引起的费用由卖方负责。

5.4验收

5.4.1.经测试合格后投标方可申请对系统设备进行初验。

5.4.2.初验的容为:设备功能、性能、制造工艺、测试数据、文件资料以及设备的试运行状况。

5.4.3.初验合格后,使用方接管且开始试用设备,试用期为1个月,试用期结束后,经使用方确认设备运行可靠、功能齐全、各项全部指标合格，方可办理正式验收。

5.4.4.终验结束后,方可办理正式移交。

6．技术资料

6.1.投标方提供的文件除应满足技术要求中提及的以外，还应包括：

a.产品合格证

b.使用说明书及维修保养手册

c.电路图(电气系统一次接线图、操作、控制、保护、测量和信号二次接线图) 。箱变基础土建图纸，接地图纸。

d.安装图

e.质检证，检验证明，检验报告

f.随机配件

6.2.测试资料

设备出厂前,厂方的测试数据和测试报告。

设备出厂前,买卖双方验收数据和测试结果报告。

6.3以上所有文件及技术资料应为中文版本,采用国际通用的图形符号。每种文件应提供一式六份。

7．技术指导及技术支援

7.1 卖方应说明其可能的技术指导及技术支援的范围与程度。

7.2 工程设计技术支援

7.2.1买方在工程设计过程中,需要扩充和调整卖方提供的设备时,卖方应协助更改设备数量并对设备配置和设备间的联系提出建议或方案。

7.2.2买方在工程设计过程中可随时向卖方提出有关设备的技术咨询。

7.3安装技术指导

卖方应提供设备安装以及设备调试的技术,并提供安装和测试有关的工具仪器(仪表),还负责安装技术指标工作。

7.4维修技术支援

7.4.1 卖方所提供的设备在质保期发生任何操作问题或设备的其它问题,卖方应免费提供买方所需的技术与其它支援。

7.4.2  卖方应有终生设备维护及维护维修所需的元件的义务。

7.4.3 供、需双方均须按合同规定及时向对方提供相关资料。供方须按合同与年月日前交货。