## 封-1 工程量清单
|  | 动力工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：动力工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：动力工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
压缩空气系统
1 | 030113021001 | 压缩空气储气罐 1.规格:公称容积4m[[3],]公称直径D1400mm,设计压力1.0Mpa,设计温度60℃,进出口管径DN100,主体材质:碳钢,容器配带Y-150型压力表:0~1.6MPa,精度1.6级容器配带安全阀等附属设备,安全阀起跳压力0.85MPa,回座压力0.77MPa。 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
2 | 030113014001 | 油水分离器 1.规格:额定处理量:30Nm[[3]]/min,去除99%以上液态油水夹杂固体颗粒进出口接管口径:DN80,配自动排水器、压差计 2.含配套法兰安装 3.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
3 | 030113015001 | 精密过滤器 1.规格:额定处理量:30Nm[[3]]/min,过滤精度:1u,残余油份:0.5mg/m[[3]]进出口接管口径:DN80,配自动排水器、压差计 2.含配套法兰安装 3.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
4 | 030113015002 | 超精过滤器 1.规格:额定处理量:30Nm[[3]]/min,过滤精度:0.01μm,残余油份:0.01mg/m[[3]]进出口接管口径:DN80,配自动排水器、压差计 2.含配套法兰安装 3.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
5 | 030601004001 | 热式气体质量流量计(管道式) 1.规格:工作介质:压缩空气;工作压力:0.7MPa;耐压等级PN16;介质温度范围:0~50℃,工作管口径:DN80;流量范围:14~1440Nm[[3]]/h；安装类型:插入式;显示类型:一体型；供电电源:DC24V;具备温度、压力补偿功能；显示:瞬时/累计流量值,介质压力值等；自检功能:自诊断功能、报警输出及显示、硬件故障输出；调校功能:仪器误差补偿、零点调整；保护功能:存储参数可失电保存；输出信号:4~20mA;通讯方式:RS485通讯接口,ModBus协议；仪表采购之前,需能源计量及自控系统供应商确认协议及接口等参数后,方可采购 2.含配套法兰安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
6 | 030801012001 | 低压铝及铝合金管 1.材质:无缝挤压铝合金管(材质:氧化铝) 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:DN80 4.连接方式:采用凸管或凹管抱箍式连接 5.含管接头、弯头、三通、铝合金-不锈钢转换法兰等管件安装 6.实验:需进行强度实验及吹扫 7.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 8.刷漆及标识:有色金属管道可不涂色,管道外壁需注明介质名称、流向等标识,具体遵守中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 30070-2020《设备设施颜色标识》要求的做法 9.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 57.68
7 | 030801012002 | 低压铝及铝合金管 1.材质:无缝挤压铝合金管(材质:氧化铝) 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:DN63 4.连接方式:采用凸管或凹管抱箍式连接 5.含管接头、弯头、三通、铝合金-不锈钢转换法兰等管件安装 6.实验:需进行强度实验及吹扫 7.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 8.刷漆及标识:有色金属管道可不涂色,管道外壁需注明介质名称、流向等标识,具体遵守中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 30070-2020《设备设施颜色标识》要求的做法 9.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 14
8 | 030801012003 | 低压铝及铝合金管 1.材质:无缝挤压铝合金管(材质:氧化铝) 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:DN50 4.连接方式:采用直管抱箍式连接 5.含管接头、弯头、三通、铝合金-不锈钢转换法兰等管件安装 6.实验:需进行强度实验及吹扫 7.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 8.刷漆及标识:有色金属管道可不涂色,管道外壁需注明介质名称、流向等标识,具体遵守中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 30070-2020《设备设施颜色标识》要求的做法 9.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 18.12
9 | 030801012004 | 低压铝及铝合金管 1.材质:无缝挤压铝合金管(材质:氧化铝) 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:DN40 4.连接方式:采用直管抱箍式连接 5.含管接头、弯头、三通、铝合金-不锈钢转换法兰等管件安装 6.实验:需进行强度实验及吹扫 7.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 8.刷漆及标识:有色金属管道可不涂色,管道外壁需注明介质名称、流向等标识,具体遵守中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 30070-2020《设备设施颜色标识》要求的做法 9.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 36.99
10 | 030801012005 | 低压铝及铝合金管 1.材质:无缝挤压铝合金管(材质:氧化铝) 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:DN25 4.连接方式:采用直管抱箍式连接 5.含管接头、弯头、三通、铝合金-不锈钢转换法兰等管件安装 6.实验:需进行强度实验及吹扫 7.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 8.刷漆及标识:有色金属管道可不涂色,管道外壁需注明介质名称、流向等标识,具体遵守中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 30070-2020《设备设施颜色标识》要求的做法 9.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 76.96
11 | 030801012006 | 低压铝及铝合金管 1.材质:无缝挤压铝合金管(材质:氧化铝) 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:DN20 4.连接方式:采用直管抱箍式连接 5.含管接头、弯头、三通、铝合金-不锈钢转换法兰等管件安装 6.实验:需进行强度实验及吹扫 7.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 8.刷漆及标识:有色金属管道可不涂色,管道外壁需注明介质名称、流向等标识,具体遵守中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 30070-2020《设备设施颜色标识》要求的做法 9.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 2
12 | 030801001001 | 镀锌钢管 1.规格:DN25 2.连接形式、焊接方法:螺纹连接 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 2
13 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.规格:DN20 2.连接形式、焊接方法:螺纹连接 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 3
14 | 030807003003 | 低压法兰阀门 1.名称:法兰球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:Q41F-16P DN80 4.连接形式:法兰连接，含配套法兰安装 5.含阀门脱脂及脱脂液的废旧处理 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
15 | 030807001004 | 快插球阀 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:Q11F-16P DN50 3.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
16 | 030807001005 | 快插球阀 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:Q11F-16P DN40 3.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
17 | 030807001006 | 快插球阀 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:Q11F-16P DN25 3.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 8
18 | 030807001007 | 快插球阀 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:Q11F-16P DN20 3.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
19 | 030807001008 | 过滤器 1.型号、规格:DN20 2.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
20 | 030601002001 | 压力仪表 1.名称:弹簧压力表 2.规格:配套Y-100,带冷凝圈、截止阀 3.组合件 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
21 | 010607004001 | 动力入口钢制围栏 1.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
天然气系统
22 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 1.名称:天然气紧急切断电磁阀 2.参数:测量介质:天然气;介质温度:常温;工作压力:~50kPa；进出口管径DN100,PN16,防爆等级ExdⅡBT4、防护等级 IP65；通电关闭、手动复位(信号电源 DC24V),与车间内可燃气体浓度检测报警系统连锁 3.含配套控制箱、执行器、手动装置、法兰等成套安装，满足使用功能 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
23 | 030601004002 | 流量仪表 1.名称:天然气罗茨流量计 2.参数:工作介质:天然气;介质温度范围:0~50℃；工作压力:~50kPa;耐压等级PN16 ,流量计通径:DN100,法兰连接；流量范围:90~400Nm[[3]]/h;精度等级:1.0级,防爆等级:EX dⅡBT4；供电电源:DC24V;具备温度、压力补偿功能；显示:瞬时/累计流量值,介质压力值等；自检功能:自诊断功能、报警输出及显示、硬件故障输出；调校功能:仪器误差补偿、零点调整；保护功能:存储参数可失电保存；输出信号:4~20mA模拟信号和Modbus通讯协议 RS485接口 3.含配套法兰安装 4.含计量表校验，保证移交时在保质期内 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
24 | 031001002001 | 无缝钢管 1.敷设方式:架空敷设 2.材质:无缝钢管(材质20钢) 3.介质:燃气 4.规格、压力等级:D108×4.0 5.含弯头、三通、直管式焊接钢塑转换接头、法兰件等管件安装 6.连接形式:采用氩弧焊焊接连接 7.实验:需进行吹扫、强度实验、严密性实验；对于焊缝按设计要求进行无损探伤检验 8.需进行验纯，确保送气安全 9.刷漆及标识:管壁外表面需通长刷底漆和两遍中黄色面漆,同时还需注明介质名称、流向等标识,具体要求遵守建设单位的习惯做法 10.施工、验收合格后,天然气管道投入运行前应按照相关规定或当地燃气公司技术要求进行置换操作 11.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 29.28
25 | 031001002002 | 无缝钢管 1.敷设方式:架空敷设 2.材质:无缝钢管(材质20钢) 3.介质:燃气 4.规格、压力等级:D73×4.0 5.含弯头、三通、直管式焊接钢塑转换接头、法兰件等管件安装 6.连接形式:采用氩弧焊焊接连接 7.实验:需进行吹扫、强度实验、严密性实验；对于焊缝按设计要求进行无损探伤检验 8.需进行验纯，确保送气安全 9.刷漆及标识:管壁外表面需通长刷底漆和两遍中黄色面漆,同时还需注明介质名称、流向等标识,具体要求遵守建设单位的习惯做法 10.施工、验收合格后,天然气管道投入运行前应按照相关规定或当地燃气公司技术要求进行置换操作 11.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 11.58
26 | 031001002003 | 无缝钢管 1.敷设方式:架空敷设 2.材质:无缝钢管(材质20钢) 3.介质:燃气 4.规格、压力等级:D57×4.0 5.含弯头、三通、直管式焊接钢塑转换接头、法兰件等管件安装 6.连接形式:采用氩弧焊焊接连接 7.实验:需进行吹扫、强度实验、严密性实验；对于焊缝按设计要求进行无损探伤检验 8.需进行验纯，确保送气安全 9.刷漆及标识:管壁外表面需通长刷底漆和两遍中黄色面漆,同时还需注明介质名称、流向等标识,具体要求遵守建设单位的习惯做法 10.施工、验收合格后,天然气管道投入运行前应按照相关规定或当地燃气公司技术要求进行置换操作 11.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 20.78
27 | 031001002004 | 无缝钢管 1.敷设方式:架空敷设 2.材质:无缝钢管(材质20钢) 3.介质:燃气 4.规格、压力等级:D32×3.0 5.含弯头、三通、直管式焊接钢塑转换接头、法兰件等管件安装 6.连接形式:采用氩弧焊焊接连接 7.实验:需进行吹扫、强度实验、严密性实验；对于焊缝按设计要求进行无损探伤检验 8.需进行验纯，确保送气安全 9.刷漆及标识:管壁外表面需通长刷底漆和两遍中黄色面漆,同时还需注明介质名称、流向等标识,具体要求遵守建设单位的习惯做法 10.施工、验收合格后,天然气管道投入运行前应按照相关规定或当地燃气公司技术要求进行置换操作 11.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 19.06
28 | 030807003004 | 低压法兰阀门 1.名称:蜗轮传动法兰球阀 2.材质:铸钢,燃气专用 3.型号、规格:Q347F-16C DN100 4.连接形式:法兰连接，含配套法兰安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
29 | 030807003005 | 低压法兰阀门 1.名称:过滤器(过滤精度5μm) 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
30 | 030807003006 | 低压法兰阀门 1.名称:法兰球阀 2.材质:铸钢,燃气专用 3.型号、规格:Q41F-16C DN65 4.连接形式:法兰连接，含配套法兰安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
31 | 030807003007 | 低压法兰阀门 1.名称:法兰球阀 2.材质:铸钢,燃气专用 3.型号、规格:Q41F-16C DN50 4.连接形式:法兰连接，含配套法兰安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
32 | 030807003008 | 低压法兰阀门 1.名称:法兰球阀 2.材质:铸钢,燃气专用 3.型号、规格:Q41F-16C DN25 4.连接形式:法兰连接，含配套法兰安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 5
33 | 030807003009 | 低压法兰阀门 1.名称:法兰球阀 2.材质:铸钢,燃气专用 3.型号、规格:Q41F-16C DN20 4.连接形式:法兰连接，含配套法兰安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
34 | 030807001009 | 低压螺纹阀门 1.名称:螺纹球阀 2.材质:不锈钢,燃气专用 3.型号、规格:Q11F-16P DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
35 | 030807003010 | 低压法兰阀门 1.名称:管端阻火器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接，含法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
36 | 031003009001 | 金属波纹管 1.规格、压力等级:DN100 PN16 2.连接形式:法兰连接，含法兰安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
37 | 030601002002 | 压力仪表 1.名称:弹簧压力表 2.规格:Y-100,带冷凝圈、截止阀 0~0.10MPa 精度1.6级 3.组合件 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 2
38 | 030607004001 | 报警装置 1.名称:燃气管道压力报警器 2.功能:燃气压力报警器能够实时监测燃气管道中的压力变化。当压力异常升高或降低时,报警器会迅速发出声光报警信号,提醒用户及时采取措施,触发高/低压报警时连锁燃气紧急切断电磁阀连锁关闭,压力回到安全值时控制紧急切断阀开启 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
39 | 030807001010 | 取样口 1.型号、规格:DN15 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 2
40 | 011501011001 | 通风百叶柜 1.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：动力工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：动力工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：动力工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：动力工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 单位工程设备表
单位工程设备表
工程名称：动力工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 甲供材料表
甲供材料、设备表
工程名称：动力工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 甲供数量 |  | 市场价 | 市场价合价
| 合计 |  |  |  |  | 0.00