## 封-1 工程量清单
|  | 水工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：水工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：水工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 1.材质、规格:内外热镀锌钢管DN200 2.连接形式:卡箍连接 3.含三通、弯头、卡箍、管堵、钢塑转换件等管件安装 4.需进行水冲洗及压力试验 5.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020) 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 57.05
2 | 031003003001 | 涡轮传动法兰式蝶阀 1.规格、压力等级:D341X-16Q DN200 2.连接形式:卡箍连接 3.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
3 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀,含配套转换件安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
4 | 03B001 | 电伴热带 1.工程量为实际进行伴热的管道工程量，综合考虑缠绕系数 2.管道防冻保温选择变功率15DXW-P-220低温屏蔽型自限温电伴热带,每米输出均按15W/m。管道防冻系统的控制方式:管道温度低于设定值(5℃),发热电缆开始启动;管道温度高于设定值(5℃),发热电缆停止运行 3.需考虑厂家深化设计费用 4.综合考虑电源线、控制箱等的配套器件的安装费用 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 57.05
5 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:难燃型闭式发泡橡塑材料保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133＜管道外径≤φ325 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 1.39
6 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料:亚光铝板 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 52.01
7 | 030901013001 | 灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.2具每组，配套灭火器箱 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 16
喷淋系统
8 | 030901001001 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵、钢塑转换件等管件安装 5.需进行水冲洗及压力试验 6.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020) 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 18.5
9 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗及压力试验 6.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020) 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 15.7
10 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵等管件安装 5.需进行水冲洗及压力试验 6.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020) 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 22.25
11 | 031003003002 | 手柄传动对夹式蝶阀 1.规格、压力等级:D341X-16Q DN150 2.连接形式:卡箍连接 3.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
12 | 031003003003 | 手柄传动对夹式蝶阀 1.规格、压力等级:D341X-16Q DN100 2.连接形式:卡箍连接 3.室内外消火栓、阀门等位置,设置永久性固定标识,检修蝶阀设置常开标识 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
13 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 1.名称:截止阀(铜) 2.型号、规格:J11F-10T DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
14 | 03B002 | 电伴热带 1.工程量为实际进行伴热的管道工程量，综合考虑缠绕系数 2.管道防冻保温选择变功率15DXW-P-220低温屏蔽型自限温电伴热带,每米输出均按15W/m。管道防冻系统的控制方式:管道温度低于设定值(5℃),发热电缆开始启动;管道温度高于设定值(5℃),发热电缆停止运行 3.需考虑厂家深化设计费用 4.综合考虑电源线、控制箱等的配套器件的安装费用 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 56.45
15 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:难燃型闭式发泡橡塑材料保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133＜管道外径≤φ325 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.35
16 | 031208002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种:难燃型闭式发泡橡塑材料保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.22
17 | 031208002004 | 管道绝热 1.绝热材料品种:难燃型闭式发泡橡塑材料保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.07
18 | 031208007002 | 防潮层、保护层 1.材料:PAP 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 5
19 | 031208007003 | 防潮层、保护层 1.材料:亚光铝板 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 22.86
雨水系统
20 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.介质:雨水管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 5.含配套弯头、三通、检查口、转换件等管件、配件安装 6.室内埋地引入及引出管采用热浸镀锌钢管,法兰连接,螺栓采用不锈钢螺栓。所有裸露外表面均涂刷环氧煤沥青涂料加强级防腐(四油一布) 7.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 58.08
21 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.介质:雨水管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 5.含配套弯头、三通、检查口等管件、配件安装 6.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020)要求标识介质名称、介质流向 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 4.8
22 | 031001001003 | 镀锌钢管 1.介质:雨水压力排水管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 5.含配套弯头、三通、检查口、转换件等管件、配件安装 6.室内埋地引入及引出管采用热浸镀锌钢管,法兰连接,螺栓采用不锈钢螺栓。所有裸露外表面均涂刷环氧煤沥青涂料加强级防腐(四油一布) 7.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020)要求标识介质名称、介质流向 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 10.57
23 | 031004014001 | 87型钢制雨水斗 1.型号、规格:DN150 2.含洞孔预留、套管安装及封堵 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
给排水系统
24 | 031001007001 | 复合管 1.介质:给水 2.材质、规格:衬塑钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含三通、弯头、卡箍、管堵、钢塑转换件等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行消毒、冲洗及水压实验 6.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020) 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 58
25 | 031001006001 | 塑料管 1.介质:给水 2.材质、规格:S5系列 PPR-DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:需进行消毒、冲洗及水压实验 5.每种用水管道应根据不同用途刷辨识色,并且按照《中国重汽工业管道颜色及标识标准》(JGJJ0201012020) 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 23
26 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:PVC-U DN75 3.隐蔽前必须做灌水试验和通球试验 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 4
27 | 030807003001 | 阀门 1.名称:球铁闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套转换件安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
28 | 030807003002 | 阀门 1.名称:截止阀(铜) 2.型号、规格:J11F-10T DN15 3.连接形式:螺纹连接，含配套管件安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
29 | 031003013001 | 远传水表(电源型) 1.安装部位(室内外）:室内--制冷机房内 2.型号、规格:DN15 3.RS-485接口,支持ModBus RTU协议 4.连接形式:螺纹连接，含配套管件安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
30 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接，自带截止阀,含配套转换件安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
31 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.名称:附盆背污水盆及其给排水配件（含水龙头安装） 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 组 | 1
32 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
33 | 03B003 | 电伴热带 1.工程量为实际进行伴热的管道工程量，综合考虑缠绕系数 2.管道防冻保温选择变功率15DXW-P-220低温屏蔽型自限温电伴热带,每米输出均按15W/m。管道防冻系统的控制方式:管道温度低于设定值(5℃),发热电缆开始启动;管道温度高于设定值(5℃),发热电缆停止运行 3.需考虑厂家深化设计费用 4.综合考虑电源线、控制箱等的配套器件的安装费用 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 65.2
34 | 031208002005 | 管道绝热 1.绝热材料品种:难燃型闭式发泡橡塑材料保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57＜管道外径≤φ133 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.82
35 | 031208002006 | 管道绝热 1.绝热材料品种:难燃型闭式发泡橡塑材料保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道外径≤φ57 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.04
36 | 031208007004 | 防潮层、保护层 1.材料:PAP 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 2.09
37 | 031208007005 | 防潮层、保护层 1.材料:亚光铝板 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 33.74
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：水工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：水工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 单位工程设备表
单位工程设备表
工程名称：水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 甲供材料表
甲供材料、设备表
工程名称：水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 甲供数量 |  | 市场价 | 市场价合价
| 合计 |  |  |  |  | 0.00