## 封-1 工程量清单
|  | 室外管网工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：室外管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：室外管网工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
强电管网
1 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:AP-HM配电箱 2.安装方式:落地安装，含配电柜基础及配套 3.水泵的控制方式参照图集16D303-3 P232、233,控制线缆截面采用2.5平方线缆 4.配电箱上均装设数字式多功能表,具备能源计量和传输的功能,实现设备物联网 5.海绵城市其他电信号传输,通过本配电箱传输线缆实现上传 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
2 | 030411003007 | 高压桥架 1.名称:高压桥架 2.规格:200×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 750
3 | 031002001003 | 桥架支吊架制作安装 1.类型:包含支吊架型钢、固定卡件等安装 2.支架防腐、刷漆要求:符合设计要求 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | kg | 80
4 | 030408003001 | 过路保护管 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:含管道防腐等，详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 188
5 | 030408003002 | 电缆保护管 1.材质:MPP 2.规格:160 3.排管内设置8#镀锌铁丝 4.敷设方式:埋地敷设 5.纵向每隔2米设置一道管枕 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 816
6 | 030408003003 | 电缆保护管 1.材质:MPP 2.规格:100 3.排管内设置8#镀锌铁丝 4.敷设方式:埋地敷设 5.纵向每隔2米设置一道管枕 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 35
7 | 030408003004 | 电缆保护管 1.材质:MPP 2.规格:50 3.排管内设置8#镀锌铁丝 4.敷设方式:埋地敷设 5.纵向每隔2米设置一道管枕 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 120
8 | 030408003005 | 电缆保护管 1.规格:镀锌钢管DN25 2.敷设方式:埋地敷设，并按规范要求做防腐处理 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 21
9 | 030408001008 | 电力电缆 1.名称:低压电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.综合考虑电缆头制作安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 70
10 | 030409002003 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.规格:25x4热镀锌扁钢 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 380
11 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.名称：电力排管垫层 2.做法：参照图集L13D9 P59,均选100 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 23.64
12 | 010401011001 | 120°小型转角型电缆井(混凝土) 1.内壁参考尺寸:1.4X1.8m,净高2.1m 2.做法参考国标图集:07SD101-8第98、99页 3.设计图纸无特殊注明的电缆井,在垂直线路方向的井侧壁每一侧至少预留2处电力管出线口,并做好防水封堵 4.电缆井底部积水坑改为渗排水孔,孔底垫砂200mm厚,做法参07SD101-8第123页 5.综合考虑土方挖填 6.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
13 | 010401011002 | 小型直通型人孔井(混凝土) 1.内壁参考尺寸:1.2X2.0m,净高2.1m 2.做法参考国标图集:07SD101-8第22、23页 3.设计图纸无特殊注明的电缆井,在垂直线路方向的井侧壁每一侧至少预留2处电力管出线口,并做好防水封堵 4.电缆井底部积水坑改为渗排水孔,孔底垫砂200mm厚,做法参07SD101-8第123页 5.综合考虑土方挖填 6.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 4
14 | 010401011003 | 小型手孔井 1.内壁参考尺寸:0.9X1.2m,净高1.1m 2.做法参考国标图集:07SD101-8第120、122页; 3.设计图纸无特殊注明的电缆井,在垂直线路方向的井侧壁每一侧至少预留2处电力管出线口,并做好防水封堵 4.电缆井底部积水坑改为渗排水孔,孔底垫砂200mm厚,做法参07SD101-8第123页 5.综合考虑土方挖填 6.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.做法：参照《给水排水管道工程施工及验收规范》 7.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 253
16 | 010103001003 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 226.79
箱式变电站
17 | 030402018001 | 箱式变电站 1.工作内容:含高压柜、变压器、低压柜安装 2.包含且不限于:基础槽钢、盘柜下防火封堵、送电前的各种设备试验、调试，并柜铜排安装及二次线缆接线等，满足电气设备交接标准，达到使用功能 3.变压器容量:630KVA 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
18 | 030408001009 | 电力电缆 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22 8.7/15kV 3×70 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 213.6
19 | 030408001010 | 电力电缆 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22 8.7/15kV 3×70 3.敷设方式、部位:桥架等其他敷设方式 4.其他:含原有桥架揭、盖盖板等费用，详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 797.88
20 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:高压电缆头制作与安装 2.规格:ZC-YJV22 8.7/15kV 3×70 3.材质、类型:冷缩电缆头 4.电压等级（kV):10 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
21 | 030409002004 | 接地母线 1.名称:水平接地体/引上线 2.材质、规格:50x5不锈钢扁钢 3.安装形式:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 25
22 | 030409001002 | 接地极 1.名称:垂直接地体 2.材质、规格:L60×6,l=2500mm 不锈钢 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 根 | 7
23 | 030414015001 | 电缆试验 1.名称:高压电缆实验 2.电压等级(kV):10KV 3.包含且不限于:高压电缆交流耐压、泄露、故障点等调试 4.含送电前的相关试验并满足当地供电局的相关要求 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 根 | 1
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:整套启动调试 2.电压等级(kV):10KV 3.含送电前的相关试验并满足当地供电局的相关要求 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
消防、弱电管网
25 | 030408003006 | 过路保护管 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.敷设方式:埋地敷设 4.防腐要求:埋地镀锌钢管内、外防腐做法参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第5.4.4条环氧煤沥青涂料普通级做法 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 72.48
26 | 030408003007 | 七孔梅花管 1.名称:七孔梅花管 2.材质:PE直埋型 3.规格:7x32x2.0mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 185
27 | 030408003008 | 电缆保护管 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.敷设方式:埋地敷设 4.防腐要求:埋地镀锌钢管内、外防腐做法参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第5.4.4条环氧煤沥青涂料普通级做法 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 92.5
28 | 030411004012 | 配线 1.配线形式:管内敷设（部分室内桥架中敷设） 2.规格:WDZB1N-KYJYP23-2x4 3.材质:含配套控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 1490.52
29 | 030409002006 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.规格:25x4热镀锌扁钢 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 185
30 | 040303001002 | 混凝土垫层 1.名称：电力排管垫层 2.做法：参照图集L13D9 P59,均选100 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 11.1
31 | 010401011004 | 小型手孔井(混凝土模块) 1.内壁参考尺寸:960X1190mm,净高1100mm 2.做法参考国标图集:07SD101-8《电力电缆井设计与安装》P121、122,按有汽车考虑 3.设计图纸无特殊注明的电缆井,在垂直线路方向的井侧壁每一侧至少预留2处电力管出线口和2处梅花管出线口,并做好防水封堵 4.电缆井底部积水坑改为渗排水孔,孔底垫砂200mm厚,做法参07SD101-8第123页 5.综合考虑土方挖填 6.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
32 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.做法：参照《给水排水管道工程施工及验收规范》 7.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 142.5
33 | 010103001004 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 130
给水管网
34 | 031001006002 | 给水管道拆除 1.部位:埋地 2.材质、规格:DN100 3.综合考虑原管道探测、管沟挖填、管道拆除后原有管道临时封堵、放水等费用 4.拆除后管道废弃处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 50
35 | 031001006003 | 塑料管 1.介质:给水 2.材质、规格:PE管 DN100 PN10 3.连接形式:热熔连接 4.综合考虑原管道开孔对接费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行消毒、冲洗及水压实验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 10
36 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.做法：参照《给水排水管道工程施工及验收规范》 7.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 10
37 | 010103001005 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 10
消防水、喷淋管网
38 | 031001007003 | 室外消火栓管道拆除 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:DN200 3.综合考虑原管道探测、管沟挖填、管道拆除后原有管道临时封堵、放水等费用 4.拆除后管道废弃处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 124
39 | 031001007004 | 室外给水管道拆除 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:DN100 3.综合考虑原管道探测、管沟挖填、管道拆除后原有管道临时封堵、放水等费用 4.拆除后管道废弃处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 45
40 | 030901012001 | 地上消火栓拆除 1.保护性拆除、拆除后移交至甲方指定位置 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
41 | 031001007005 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 1.安装部位:埋地敷设 2.介质:消火栓管道 3.材质、规格:DN200 PN16 4.连接形式:电热熔连接 5.综合考虑原管道开孔对接费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:需进行冲洗及水压实验 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 70
42 | 031001007006 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 1.介质:喷淋管道 2.材质、规格:DN150 PN16 3.连接形式:电热熔连接 4.综合考虑原管道开孔对接费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行冲洗及水压实验 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 30
43 | 030408003009 | 过路保护管 1.材质:螺旋焊接钢管 2.规格:150＜保护管规格≤DN200 3.防腐做法:环氧煤沥青普通防腐 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 25
44 | 031003003004 | 涡轮传动法兰式蝶阀 1.规格、压力等级:D341X-16Q DN150 2.连接形式:含法兰安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
45 | 030901012002 | 地上消火栓 1.型号、规格:SS100/65-1.6型 2.消火栓处设永久性固定标识 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
46 | 030901012003 | 消防水泵接合器 1.类型:地上式水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-B型,单组布置 3.其他:含检查井，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
47 | 031208002007 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑材料保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:综合考虑 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 0.5
48 | 031208007006 | 防潮层、保护层 1.材料:铝箔 2.厚度:0.4mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 20
49 | 010401011006 | 地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 1.做法详见图集07MS101-2/25 2.规格型号：直径1800 3.综合考虑土方挖填 4.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
50 | 010101003004 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.做法：参照《给水排水管道工程施工及验收规范》 7.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 169
51 | 010103001006 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 169
雨、污水管网
52 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:埋地敷设 2.材质:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 3.规格:DN200,绿化带内环刚度8kN/㎡，车行道下,环刚度12.5kN/㎡ 4.连接形式:电热熔连接 5.综合考虑原管道开孔对接费用，含弯头、三通等管件安装 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 55.66
53 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:埋地敷设 2.材质:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 3.规格:DN300,绿化带内环刚度8kN/㎡，车行道下,环刚度12.5kN/㎡ 4.连接形式:电热熔连接 5.综合考虑原管道开孔对接费用，含弯头、三通等管件安装 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 174.06
54 | 010401011007 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 1.规格:φ1000 2.做法详见图集06MS201-5 3.在车行道上的所有检查井、阀门井、均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖。人行道下和绿化带的井盖及井座采用轻型球墨铸铁单层井座,井盖 4.污水井内安装防坠落装置,防坠落装置应牢固可靠,承载能力大于100kg,并具备较大的过水能力 5.污水及雨水管道上所有井盖均按铸“污”、“雨”字样 6.综合考虑土方挖填 7.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 5
55 | 010401011009 | 预制装配式钢筋混凝土污水检查井 1.规格:φ1000 2.做法详见图集06MS201-5 3.在车行道上的所有检查井、阀门井、均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖。人行道下和绿化带的井盖及井座采用轻型球墨铸铁单层井座,井盖 4.污水井内安装防坠落装置,防坠落装置应牢固可靠,承载能力大于100kg,并具备较大的过水能力 5.污水及雨水管道上所有井盖均按铸“污”、“雨”字样 6.综合考虑土方挖填 7.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 3
56 | 040504009001 | 预制混凝土装配式(平篦式单箅)雨水口 1.雨水口做法详见国标16 S518，上盖承重型雨水篦子, 2.综合考虑土方挖填 3.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
57 | 010401011008 | 闸门井Y249 1.综合考虑土方挖填、模板安拆、瓷砖镶贴 2.其他:详见《闸门井Y249详图》设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
58 | 010401011009 | 闸门井Y249拆除 1.其他:详见设计,满足设计及验收要求 2.垃圾外运综合考虑 |  | 座 | 1
59 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 1.断面尺寸:宽0.3米，深0.2~0.3米 2.排水沟做法表:选用结构图集24J331《地沟及盖板》 3.地沟型号:参考C0608-1 4.地沟梁:参考L6-5 5.汽车荷载级别:汽车-20级 6.盖板之间设置40~50mm缝,车间出入口、车辆出入口处的排水沟采用现浇盖板(150厚现浇混凝土板,双层双向%%13212@100,C30混凝土) 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 12
60 | 010101003005 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.做法：参照《给水排水管道工程施工及验收规范》 7.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 261
61 | 010103001007 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实. 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 248.71
天然气管网
62 | 031007011001 | 调压箱、调压装置 1.名称:天然气调压计量柜NG-1 2.型号、规格:测量介质:天然气;T2+1结构,公称流量:500Nm3/h,进口压力:~90KPa,出口压力:~50kPa,入口管径DN100,出口管径DN100,防爆等级:ExdΦ̲ BT4,流量表精度等级1.0级,自带压力及温度补偿,自带锂电池 3.含放散管、围栏、基础、防雷基地、配套阀门、计量装置、管道、管件、警示标志等成套安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求并满足当地天然气公司要求或者直接采购当地天然气公司设备，确保达到送气条件 |  | 台 | 1
63 | 031001006006 | PE管 1.敷设方式:埋地敷设 2.介质:燃气 3.材质、规格:PE100级 SDR11系列 dn110 最小壁厚δmin=10mm 4.综合考虑各类管件安装 5.连接形式:（电）热熔连接 6.实验:需进行吹扫、强度实验、严密性实验 7.施工、验收合格后,天然气管道投入运行前应按照相关规定或当地燃气公司技术要求进行置换操作 8.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 217.85
64 | 031001002005 | 无缝钢管 1.敷设方式:架空敷设 2.材质:无缝钢管(材质20钢) 3.介质:燃气 4.规格、压力等级:D108×4.0 5.综合考虑管道开口、对接，停气放气、送气费用 6.含弯头、三通、直管式焊接钢塑转换接头、法兰件等管件安装 7.连接形式:连接方式采用焊接,要求氩弧焊打底 8.除锈、防腐:无缝钢管施工前需清除内外壁铁锈和杂质,外壁采用环氧煤沥青防腐处理,按加强级施工 9.实验:需进行吹扫、强度实验、严密性实验；对于焊缝按设计要求进行无损探伤检验 10.刷漆及标识:管壁外表面需通长刷底漆和两遍中黄色面漆,同时还需注明介质名称、流向等标识,具体要求遵守建设单位的习惯做法 11.施工、验收合格后,天然气管道投入运行前应按照相关规定或当地燃气公司技术要求进行置换操作 12.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 718
65 | 040501020001 | 示踪线 1.部位:随埋地管道走向应敷设示踪线,示踪线应贴管敷设，并应有良好的导电性 2.做法:a.回填土前,用黑胶布将金属示踪线紧贴燃气管道固定,示踪线长度应预留1.0%~1.5%的余量,示踪线截面积不小于2.5mm；b.金属示踪线应联网,如遇河流等不能实现时,每个独立系统应至少设置一处信号接入点；c、金属示踪线的延伸,分支等连接可采用绞接法,铰接长度不小于5圈,连接前先将铜线拉直,用砂皮将接头表面的氧化层打磨干净,用克丝钳拧在一起,连接后刷锡,然后加涂聚乙烯防腐底漆,再用绝缘胶布缠绕两层,胶布与原电线绝缘层搭接宽度不小于50mm 3.清单工程量按管道长度计入，报价时综合考虑预留余量 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 217.85
66 | 040501020002 | 警示带 1.部位:距管顶400mm处 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 217.85
67 | 040501020003 | 燃气管道地上警示桩或警示砖 1.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 14
68 | 030807003013 | 低压法兰阀门 1.名称:涡轮传动法兰球阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:Q347F-16C DN100 4.连接形式:法兰连接，含法兰安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
69 | 031003005001 | 塑料阀门 1.名称:PE球阀(双放散) 2.规格:GB/T15558.3-2008PE100级 SDR11系列 dn110 PN16 3.连接形式:（电）热熔连接 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
70 | 031002001004 | 管道支架制作安装 1.类型:包含支吊架型钢、管卡等 2.支架防腐、刷漆要求:刷防锈底漆两遍、灰色面漆一道 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | kg | 161.47
71 | 03B005 | 抗震支架 1.名称:抗震支架 2.规格:适用于该工程的各类桥架、管道、母线等 3.综合考虑抗震支架侧、纵向形式及多管敷设形式 4.包含深化设计，并达到验收要求 |  | kg | 296.03
72 | 040504001001 | 砌筑井 1.名称:天然气聚乙烯双放散阀室 2.规格:∅1000 3.做法:详设计图纸 4.井盖要求:井盖的承载等级、技术要求、试验方法、检验规则及标注应符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的规定。阀门井盖上应铸有类别标志“重”“轻”型及“燃气”字样,位于快、慢车行道应采用重型,位于绿地、人行道可采用轻型,轻型井盖直径D为730mm,重型井盖直径D为760mm 5.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
73 | 010101003006 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 152.49
74 | 010103001008 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:综合考虑. 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 152.49
压缩空气管网
75 | 030609003001 | 不锈钢管 1.材质:不锈钢无缝钢管06Cr19Ni10 2.敷设方式:埋地敷设 3.规格:D89x4.0 4.连接方式:氩弧焊焊接连接 5.实验:需进行强度实验及吹扫 6.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 7.防腐要求:按照加强级防腐等级要求做管道防腐绝缘保护层,防腐材料采用环氧煤沥青 8.含管接头、弯头、三通、法兰等管件安装 9.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 267
76 | 030801012007 | 低压铝及铝合金管 1.材质:无缝挤压铝合金管(材质:氧化铝) 2.敷设方式:架空敷设 3.规格:DN80 4.连接方式:采用凸管或凹管抱箍式连接 5.综合考虑管道开口、对接费用 6.含管接头、弯头、三通、铝合金-不锈钢转换法兰等管件安装 7.实验:需进行强度实验及吹扫 8.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 9.刷漆及标识:基本识别色为浅灰色，管道安装完毕后按照要求注明介质名称、流向等标识,具体要求遵守建设单位《中国重汽工业管道颜色及标识标准》的习惯做法 10.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 709.1
77 | 040501020004 | 警示带 1.部位:距管顶400mm处 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 267
78 | 030807003014 | 法兰球阀 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN80 Q41F-16P 3.连接形式:法兰连接，含法兰安装 4.含管道脱脂及脱脂液的废旧处理 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
79 | 031002001005 | 管道支架制作安装 1.类型:包含支吊架型钢、管卡等 2.支架防腐、刷漆要求:刷防锈底漆两遍、灰色面漆一道 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | kg | 95.9
80 | 03B006 | 抗震支架 1.名称:抗震支架 2.规格:适用于该工程的各类桥架、管道、母线等 3.综合考虑抗震支架侧、纵向形式及多管敷设形式 4.包含深化设计，并达到验收要求 |  | kg | 175.81
81 | 010101003007 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 7.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 184.36
82 | 010103001009 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:综合考虑. 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 184.36
采暖管网
83 | 031001008001 | 硬质聚氨酯直埋保温管 1.敷设方式:埋地敷设 2.管道材质、规格:基管材质为螺旋缝埋弧焊钢管 SY/T5037-2018 D273×7，保温管聚乙烯管 D400×6.3,保温层厚度 δ=57.2mm 3.连接形式:焊接连接 4.综合考虑原管道开孔对接费用，含弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道冲洗、焊缝检查等按设计及规范要求 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 119
84 | 031001002006 | 螺旋缝埋弧焊钢管 1.敷设方式:沿车间外墙架空敷设 2.规格、压力等级:SY/T5037-2018 D273×7 3.连接形式:焊接 4.综合考虑原管道开孔对接费用，含弯头、三通等管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道冲洗、焊缝检查等按设计及规范要求 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 58.6
85 | 031208002008 | 管道绝热 1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:90mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 7.05
86 | 031208007007 | 防潮层、保护层 1.材料:哑光铝板 2.厚度:0.6mm 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m2 | 97.4
87 | 031002001006 | 隔热型聚四氟乙烯导向支座(水平导向滑动) 1.长度L=200mm,高度H=150mm 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 10
88 | 031002001007 | 隔热型曲面槽固定支座 1.高度H=150mm,允许最大轴向推力50kN 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 4
89 | 031002001008 | 管道支架制作安装 1.类型:支架型钢 2.支架防腐、刷漆要求:含防腐底漆和面漆 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | kg | 34.82
90 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 1.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
海绵城市
91 | 031008012001 | 蓄水池 1.名称:塑料模块拼装水箱 2.材质:PP模块 3.规格、型号:L×W×H=8.0×6.0×2.8 4.包含HDPE膜及土工布等收集池内所有项目及配套检查井、蓄水池溢流管、进水管、水池底部配套冲洗管路（接自回用水管）系统购安，综合考虑与原管网接口连接及封堵 5.模块下垫层及基础做法，详见图纸 6.土方挖填、聚苯板回填保护层等综合考虑在报价中 6.其它详见图纸设计，满足设计施工规范验收要求 |  | m3 | 134.4
92 | 031006002001 | 雨水过滤地埋一体机 1.型号、规格:Q=15.0m3/h 雨水过滤系统采用过滤地埋一体机内全自动自清洗过滤器，该设备运行功率3.0KW,出水水质优于规范要求雨水用的水质标准 2.含一体机、柜体内配套阀门安装 3.其他:未尽事宜详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 1
93 | 030109012001 | 其他泵 1.名称:回用水泵（其中一台仓库备用，无需安装） 2.规格单台参数Q=15.0m3/h,H=30m 3.包含泵的检查接线、液位控制系统等安装（含控制系统至水泵之间的管线） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 2
94 | 030109012002 | 其他泵 1.名称:排污水泵（其中一台仓库备用，无需安装） 2.规格:单台参数Q=20.0m3/h,H=10m 3.包含泵的检查接线、液位控制系统等安装（含控制系统至水泵之间的管线） 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 2
95 | 010401011010 | 地面操作砖砌圆形立式闸阀井 1.规格:φ1200 2.做法详见图集07MS101-2 3.在车行道上的所有检查井、阀门井、均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖。人行道下和绿化带的井盖及井座采用轻型球墨铸铁单层井座,井盖 4.污水井内安装防坠落装置,防坠落装置应牢固可靠,承载能力大于100kg,并具备较大的过水能力 5.生产、生活给水阀门井盖上铸刻"给水"字样,消火栓、喷淋给水阀门井盖上铸刻“消火栓”、“喷淋”字样 6.综合考虑土方挖填 7.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
96 | 010401011011 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 1.规格:φ1000 2.做法详见图集06MS201-5 3.在车行道上的所有检查井、阀门井、均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖。人行道下和绿化带的井盖及井座采用轻型球墨铸铁单层井座,井盖 4.污水井内安装防坠落装置,防坠落装置应牢固可靠,承载能力大于100kg,并具备较大的过水能力 5.污水及雨水管道上所有井盖均按铸“污”、“雨”字样 6.综合考虑土方挖填 7.其他:含井盖，详见设计,满足设计及验收要求 |  | 座 | 1
97 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:埋地敷设 2.材质:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 3.规格:DN300,绿化带内环刚度8kN/㎡，车行道下,环刚度12.5kN/㎡ 4.连接形式:电热熔连接 5.综合考虑原管道、检查井开孔对接费用，含弯头、三通等管件安装 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 20
98 | 031001007007 | 复合管 1.材质、规格:衬塑钢管DN100 2.埋地敷设时综合考虑管道防腐 3.含配套弯头、三通口等管件、配件安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 20
99 | 031003002001 | 耐腐蚀暗杆闸阀 1.名称:耐腐蚀暗杆闸阀 2.型号、规格:DN100 Z45T-10Q 3.连接形式:法兰连接，含配管法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 3
100 | 031003002002 | 阀门 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接，含配管法兰及法兰安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
101 | 010101003008 | 挖沟槽土方 1.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.做法：参照《给水排水管道工程施工及验收规范》 7.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 20.29
102 | 010103001010 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实. 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.具体做法：详见设计,满足设计及验收要求 |  | m3 | 20.29
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：室外管网工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：室外管网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 单位工程设备表
单位工程设备表
工程名称：室外管网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 甲供材料表
甲供材料、设备表
工程名称：室外管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 甲供数量 |  | 市场价 | 市场价合价
| 合计 |  |  |  |  | 0.00