2026年消防安全评估问题整改项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026030336

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2026年4月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	10

第三部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：2026年消防安全评估问题整改项目

- 项目编号：ZBGL2026030336

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：重汽（重庆）轻型汽车有限公司根据生产经营需求，需完成2026年消防安全评估问题整改项目招标。招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

- 项目预算为人民币36.4605万元（含税）。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

报名及投标招标事宜联系人：刘玄

电话：19942238709

邮箱：liuxuan@sinotruk.com

项目技术联系人：刘骑虎

电话：13883020421

邮箱：liuqihu@sinotruk.com

合格的投标人

- 投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，成立满3年，具有独立承担民事责任能力。

- 投标方的注册资本不少于50万元人民币（或等值其他货币）。

- 须在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案且具有消防设施工程专业承包工程二级及以上资质，具备完成项目所需的设备设施；

- 投标单位须提供近两年三个以上同类型项目的业绩证明；

- 投标单位近三年内无违法及重大违规记录，未受过消防部门、应急部门的处罚。

- 投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，近三年内无违法及重大违规记录，未受到过相关行政部门的处罚；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

- 投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 没有被中国重汽集团列入黑名单。

- 法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

- 不接受联合体投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年4月10日；

- 投标报名

- 应标截止时间：2026年4月17日17:00:00（北京时间）；

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件8）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标，请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年4月20日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

- 获取时间：2026年4月20日17:00前；

- 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》、《投标文件（技术标）》文件组成，共计3个文件。

- 资质文件

- 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

- 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

- 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

- 近2年（截止到报名时）3个以上同类型项目的业绩证明（如合同等）；

- 社会消防技术服务信息系统中依规登记备案且具有消防设施工程专业承包工程二级及以上资质，提供资质证明；

- 保密承诺函（附件2，需加盖章）；

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 踏勘现场登记表（附件7）。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标

- 开标一览表（附件3）；

- 投标函（附件4）；

- 招标条款偏离表（附件5）；

- 投标保证金退还说明（附件6）。

- 技术标：技术标方案，PPT格式，需述标讲解。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递包含资质标书（盖章扫描版）、商务标书（盖章扫描版）、技术标书（PPT版），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年4月22日9:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

收款账号：8112501012801267437

开户行名称：中信银行济南舜耕支行

开户行行号：302451037264

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 保证金缴纳截止时间：2026年4月21日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

- 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

- 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

- 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

- 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

- 开标时间：2026年4月22日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

- 开标地点：钉钉会议及e采通系统 ，若有变动另行通知。

- 开标方式：线上开标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标方法：合理最低价中标法。

- 技术标：按以下标准评议，投标人对技术标进行讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节入围后。高于80分（含）的投标人入围商务标。

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质能力 | 30 | 在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案且具有消防设施工程专业承包工程一级资质，得27-30分 |
|  |  |  | 在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案且具有消防设施工程专业承包工程二级资质，得25-27分 |
|  |  |  | 不具备消防设施工程专业承包工程二级及以上资质的，此项不得分 |
| 2 | 业绩 | 30 | 2024年1月1日以来，有同类型环保设备增加消防系统的项目，以合同复印件加盖公章为准，提供一个得10分，此大项里各小项累计满分为30分 |
|  |  |  | 2024年1月1日以来，有涵盖水、气灭火系统的消防项目，以合同复印件加盖公章为准，提供一个得8分，此大项里各小项累计满分为30分 |
|  |  |  | 2024年1月1日以来，有消防系统施工项目的，以合同复印件加盖公章为准，提供一个得6分，此大项里各小项累计满分为30分 |
| 3 | 技术方案 | 25 | 根据投标方提交的技术方案，考虑其与技术要求的符合性、方案的详尽程度等酌情给分，满分为25分 |
| 4 | 服务质量 | 15 | 能响应技术要求规定的服务内容、质保要求的，此项得9-13分 |
|  |  |  | 能提供超过技术要求规定的服务内容、质保要求的，此项得13-15分 |
|  | 合计 | 100 |  |

- 商务标：选取商务谈判后《附件3-开标一览表》合计总价（未税）最低的投标人，为本项目中标人。本次招标本着公平、公正、公开的原则，以合理最低价中标法确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件中第四部分的“应标文件的编制”编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 技术标评审：投标人对技术标进行述标讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节。

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；每一轮商谈报价原则上不得高于上一轮报价。

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制。

- 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 付款节点: 其他付款节点 3:6:1

- 预付款：商务合同签订后，中标人开具合同总金额30%的发票到招标人财务挂账，挂账次月招标人向中标人支付合同总金额30%款项。

- 终验收款：中标人完成按合同约定完成项目实施，次月由招标人组织验收，验收合格后通知中标人开具合同总金额70%的增值税专用发票到招标人财务挂账，挂账后次月招标人向中标人支付合同总金额60%款项。

- 质保金：合同总价款的10%作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。终验收后一年质保期满，经招标人审核不存在未解决的质量问题后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

- 付款方式及节点不允许偏离。

本次招标最终解释权归重汽（重庆）轻型汽车有限公司。

第二部分　技术标书

一、项目概述

本项目为重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称招标方）消防安全评估问题整改，现招标方寻找具备消防工程施工资质、技术能力优良、服务好的供应商（以下简称投标方/投标单位），负责该项目的实施。

1.1、项目名称及地点

项目名称：重庆汽车消防安全评估问题整改；

项目地点：招标方厂区内（重庆市江津区双福新区潍柴路2号）。

1.2、本项目为交钥匙工程，主要承担招标方该项目所有相关设备、辅材、非标设备的采购、制作、安装、功能调试等，主要包括：

1.2.1喷涂废气风道检修井加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.2废气管道防火阀更换及联动控制功能实现；

1.2.3废气风机后端加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.4 VOCs设备过滤箱段加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.5 VOCs设备沸石转轮区域加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.6以上整改区所有报警信号、动作信号接入消防控制室及相关的联动控制功能实现；

1.2.7涂装输调漆间增加放气指示灯、声光警报器、安全出口灯；

1.2.8动力电池库房排烟风机整改；

1.2.9 IT机房消防主机增加外置电源。

1.3、具体整改内容及相关要求如下

| 部位 | 主要整改内容 | 联动功能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气风道检修井 | 1.在检修井处增加感温设备（每个检修井至少设置两个）； 2.在检修井处增加喷淋系统（每个检修井至少设置两只喷头）； 3.区域增加声光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单一感温设备超温（45摄氏度）报警，联动启动区域声光报警；超温（65摄氏度）报警，关停对应排风机、防火阀； 3.两个及以上感温设备超温（85摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共6处 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.内壁尺寸：2710*3210mm |
| 废气管道防火阀 | 1.更换5套防火阀； 2.将6套防火阀动作信号接入消防控制室 | 6套防火阀动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共6套 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计 |
| 废气风机 | 1.在风机后端增加感温设备（每个风机处至少设置一个）； 2.在风机后端增加喷淋系统（每个风机处至少设置一个喷头）； 3.区域增加光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单一感温设备超温（45摄氏度）报警，联动启动区域声光报警；超温（65摄氏度）报警，关停对应排风机、防火阀； 3.两个及以上感温设备超温（85摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共6个 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.风管尺寸：1580*2150mm |
| VOCs设备过滤箱 | 1.在过滤段增加感温设备（每级过滤段至少设置两个）； 2.在过滤段增加喷淋系统（每级过滤段至少设置两个喷头）； 3.区域增加声光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单一感温设备超温（45摄氏度）报警，联动启动区域声光报警器；超温（65摄氏度）报警，关停对应VOCs设备风机； 3.两个及以上感温设备超温（85摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共3套 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.箱体尺寸：4746*4600*2800mm |
| 沸石转轮 | 1.分别在转轮吸附区、脱附区、冷却区两侧增加感温设备（两个区两侧至少各设置一个）； 2.在转轮吸附区两侧增加雨淋系统（两侧至少各设置一个喷头）； 3.在脱附区、冷却区两侧增加氮气灭火系统（两侧至少各设置一个喷头，每套转轮设2个70L氮气瓶） 3.区域增加声光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单个感温设备超温（吸附区55摄氏度、脱附区250摄氏度、冷却区250摄氏度）报警，联动启动该区域声光报警器； 3.两个及以上感温设备超温（吸附区85摄氏度、脱附区350摄氏度、冷却区350摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备，并联动启动对应区域雨淋系统、氮气灭火系统（冷却区和脱附区同时喷洒）； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共3套 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.转轮直径：4.2m |
| 输调漆间 | 1.在三个区域门口分别增加三个“放气勿入”指示灯及声光警报器； 2.增加5个安全出口指示灯 | 1.指示灯及声光警报器与对应区域自动报警系统及气体灭火系统实现联动； 2.相应动作信号接入消防控制室 | / | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计 |
| 动力电池库房 | 对屋顶事故风机、补风机联动控制方式进行整改，达到以下要求： 1.现场手动启动； 2.火灾自动报警系统自动启动； 3.消防控制室手动启动； 4.系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动； 5.排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机 | 见整改内容 | / |  |
| IT机房 | 一台七氟丙烷自动灭火系统主机增加外接电源 | / | 共1套 |  |

★特别说明：联动功能可能会根据具体情况做一定调整。

★1.3.1输调漆间、废气风道检修井、废气风机、VOCs设备过滤箱、沸石转轮区按2区防爆区计，该区域内增加的所有电气设备、电气管路必须满足相应的防爆要求。

★1.3.2输调漆间、废气风道检修井、废气风机、VOCs设备过滤箱、沸石转轮区按中等腐蚀环境，该区域内的增加的金属类设备、部件均须选用316不锈钢材质，非金属设备、部件须采用耐腐蚀材料，满足中等腐蚀环境的防腐要求。

★1.3.3沸石转轮脱附区为高温区（设备工作温度为220摄氏度以内），其余区域属于常温区（工作温度不超过50摄氏度以内）。

1.3.4各区域的声光警报器、湿式报警阀、雨淋阀、喷淋头数量，严格按相关设计规范设置。

★1.3.5自动喷水灭火系统须由厂区现有喷淋供水管道接出。

1.3.6超温报警信号须接入消防主机，通过消防主机进行联动启动。

1.3.7感温设备现场控制主机的工作状态须反馈至消防控制室。

1.3.8项目所涉及的设备及主材

项目涉及的设备及主要材料清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温设备 | 1.具备多级温度值设定； 2.常温区正常温度不高于55摄氏度； 3.高温区正常温度不高于220摄氏度 | 投标方技术规范核定 |
| 2 | 闭式喷头 | 1.公称动作温度68摄氏度； 2.满足《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》（GB5135.1-2019）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 3 | 开式喷头 | 2.满足《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》（GB5135.1-2019）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 4 | 湿式报警阀 | 满足《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》（GB5135.2-2003）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 5 | 雨淋阀 | 满足《自动喷水灭火系统 第五部分：雨淋报警阀》（GB5135.5-2018）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 6 | 防火阀 | 1.70度防火阀，316不锈钢材质； 2.耐火完整性不低于90min； 3.公称直径：2100*2100； 4.满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007） | 5个（附型式检验报告） |
| 7 | 消防水管 | 1.不锈钢管； 2.满足《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017） | 投标方根据项目内容测算 |
| 8 | 普通线管 | KBG管，壁厚大于1.5mm，外涂防火涂料 | 投标方根据项目内容测算 |
| 9 | 声光警报器 | 与招标方现有系统有效兼容 | 投标方根据项目内容测算 |
| 10 | 模块/模块箱 | 与招标方现有系统有效兼容 | 投标方根据项目内容测算 |
| 11 | 防爆钢管 | 镀锌水煤气管，满足2区防爆区防爆要求 | 投标方根据项目内容测算 |
| 12 | 防爆挠性连接管 | 满足2区防爆区防爆要求 | 投标方根据项目内容测算 |
| 13 | 防爆接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件 | 满足2区防爆区防爆要求 | 投标方根据项目内容测算 |
| 14 | 电源线 | 耐火铜芯电缆，大于2.5mm2 | 投标方根据项目内容测算 |
| 15 | 控制线 | 耐火铜芯电缆，大于1.5mm2 | 投标方根据项目内容测算 |
| 16 | 氮气瓶 | 1.无缝钢瓶，70L； 2.满足《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）的规定 | 投标方根据项目内容测算 |

1.3.9招标方指定品牌/型号的产品，投标方必须严格按照招标方指定的品牌、型号进行采购。

1.3.10招标方未指定品牌/型号的产品，投标方应提供符合功能、性能要求且常见的优质产品。

★1.3.11凡属强制认证产品，必须提供强制性产品认证证书；凡属于防爆产品，必须提供防爆合格证、型式检验报告；凡属于计量产品，必须提供计量器具型式批准证书；所有非自制产品，必须提供产品合格证。

1.3.12凡投标方提供的产品、材料，必须先经招标方入厂检验合格后，才能进行安装和使用；否则招标方将要求投标方进行拆除，由此造成的损失由投标方全权负责。

1.3.13投标方所选产品，除满足本次整改的功能要求外，还必须确保能与招标方现有消防系统进行有效的兼容。

1.3.14投标方提供的所有设备、管线、材料，应完好、无明显的破损。

★1.3.15所有新增的感温设备必须能通过第三方检验机构的计量检验。

1.3.16投标方所提供的消防设备、防爆产品等产品，必须有明显的铭牌标志，且标志满足相应的规范要求。

二、技术要求

2.1功能及联动控制要求

2.1.1各部位联动控制按照本技术要求1.3条相关要求以及国家相关技术规范执行。

2.1.2联动关停废气风机、VOCs设备风机、RTO炉时，应按VOCs系统现有关机顺序及逻辑进行。

2.1.3所有更换、新增的设备，必须确保与现有系统进行有效的兼容。

2.1.4其余的功能及联动控制要求见1.3条内容。

2.2施工、安装要求

2.2.1车间里布置管线时，应尽可能走电力桥架（强弱电分开走），不能走电力桥架时，应进行明敷；不论是走桥架还是明敷，都应穿管敷设，一般场所线缆穿KBG管敷设，防爆区必须穿镀锌水煤气管进行敷设；KBG管应刷防火涂料。

2.2.2线管明敷时，应靠墙敷设，安装高度不低于2.2米，且不能与现有管线、管路干涉；线管敷设必须横平竖直，并采用单独的卡具吊装或支撑物固定，吊杆直径不应小于6mm。

2.2.3管路经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处，应采取补偿措施，线缆跨越变形缝的两侧应固定，并应留有适当的余量。

2.2.4室外布置管线时，应走弱电井；当管线需要穿越道路或绿化带时，应穿管敷设，管路安装深度应符合要求，开挖的道路或绿化带应在施工后立即进行复原。

2.2.5项目中使用的导线，应根据不同用途选择不用颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致；导线颜色的区分不能与现有导线颜色区分不一致。

2.2.6符合下列条件时，管路应在便于接线处装设接线盒：

1）管路长度每超过30米且无弯曲时；

2）管路长度每超过20米且有一个弯曲时；

3）管路长度每超过10米且有两个弯曲时；

4）管路长度每超过8米且有三个弯时。

2.2.7金属管路入盒外侧应装锁母，内测应装护口；从接线盒、槽盒等处引到探测器底部、控制设备、扬声器的线路，应采用可弯曲金属电气导管保护，其长度不应大于2米，可弯曲金属电气导管应入盒，盒外侧应套锁母，内侧应装护口。

2.2.8接入报警器、控制器、显示设备等的线缆应符合下列规定：

1）配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠；

2）线缆芯线的端部应表明编号，字迹应清晰且不易褪色；

3）端子板的每个接线端接线不应超过2根；

4）线缆应留有不少于200mm的余量；

5）线缆应绑扎成束；

6）线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵。

2.2.9在每个沸石转轮箱体临近配置2台70L氮气钢瓶，共计6台。增加保护箱体和防雨淋装置，增加减压阀、电磁阀装置（含手动阀）控制消防氮气并使用不锈钢管连接至沸石转轮箱内，气体喷嘴开孔规格与开孔朝向必须满足设计要求，安装时应采用专用扳手。

2.2.10钢瓶内充装高纯氮气，钢瓶上应装有压力表，氮气瓶工作压力大（ 20℃时，储存压力为15MPa ），储存钢瓶采用钢制无缝容器；减压装置应限制灭火剂的流动，减小下游的压力；电磁阀启动电压为24V，启动装置应包含电动和手动两种启动方式，启动装置上装有压力表，气体灭火系统的延迟喷放时间是30秒左右。

2.2.11现场区域警报器安装

1）声光警报器应就近安装在探测器所在的报警区域，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙；

2）每个报警区域内应均匀设置声光警报器，其声压组不应小于60dB，在环境噪声大于 60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB；

3）现场区域警报器的安装高度应高于地面2.2m，且位于现场人员易于察觉的位置；

4）现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。

2.2.12接地要求

1）交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，其接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接，采用共用接地装置时，接地也阻但不应大于1欧姆，采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于10欧姆；

2）控制器的接地应牢固，并应设置明显的永久性标识。

2.2.13系统调试：项目施工结束后，乙方应按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）要求进行系统调试，确保满足功能要求。

2.2.14防爆场所特殊要求

★1）输调漆间、废气风道检修井、废气风机、VOCs设备过滤箱、沸石转轮区为防爆区，防爆区设备必须满足2区防爆区的防爆要求，线缆必须穿镀锌水煤气管；

★2）钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的链接，应采用螺纹连接，螺纹旋合不少于5扣；

3）螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀，钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间应采用跨线连接，并应保证良好的电气通路，不得在螺纹上缠麻或绝缘胶带及涂其他油漆；

4）电气设备无密封装置的进线口应装设隔离密封件；

5）管路通过与其他任何场所相邻的隔墙时，应在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件；

6）管路通过楼板或地面引入其他场所时，均应在楼板或地面的上方装设纵向式密封件；

7）相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其他危险环境或非危险环境之间应进行隔离密封。进行密封时，密封内部应用纤维做填充层的底层或隔层，填充层的有效厚度不应小于钢管的内径，且不得小于16mm；

★8）钢管与电气设备直接连接处有困难，或其他类似的直接连接有困难时，应通过防爆挠性连接管连接，防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷，防爆挠性连接管弯曲半径不应小于管外径的5倍。

2.2.15阀门、管道及支、吊架的安装应符合本规范的规定外，应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）中的有关规定。平行管道宜采用管卡固定，管卡的间距不宜大于0.6m，转弯处应增设一个管卡。输送介质的管道应进行介质、流向和颜色标识，标识应符合《安全色和安全标志》（GB2894-2025）的规定。

2.2.16其他未尽事宜按照《消防设施通用规范》（GB55036）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等相关技术要求执行，与《消防设施通用规范》（GB55036）有冲突的，按《消防设施通用规范》（GB55036）执行。

2.3适用技术规范

以下技术的最新版适用于本项目，乙方应严格按照以下技术规范及其他相关的技术规范和要求实施本项目：

1）《消防设施通用规范》（GB55036）；

2）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）；

3）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261）；

4）《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》（GB5135.1）；

5）《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》（GB5135.2）；

6）《自动喷水灭火系统 第五部分：雨淋报警阀》（GB5135.5）；

7）《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930）；

8）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）；

9）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）；

10）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）；

11）《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）；

12）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）；

13）《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）；

14）《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）；

15）《安全色和安全标志》（GB2894-2025）。

2.4供应商技术能力要求

2.4.1参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）；

2.4.2投标单位须在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案且具有消防设施工程专业承包工程二级及以上资质，具备完成项目所需的设备设施；

2.4.3投标单位须提供近两年三个以上同类型项目的业绩证明；

2.4.4投标单位近三年内无违法及重大违规记录，未受到过消防部门、应急部门的处罚；

2.4.5投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标；投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。

三、现场勘察要求

3.1、投标方须在现场投标前，安排技术人员到招标方现场勘察现场，了解项目现场及内容，并按附件填写《踏勘现场登记表》，登记表须招标方人员签字并作为投标方投保资料之一，胶装于投标方响应文件中。

★3.2、未按上述要求勘察现场及提供《踏勘现场登记表》的，视为无效标。

四、甲乙双方责任：

4.1招标方责任：

4.1.1为投标方在招标方进行现场勘察提供便利。

4.1.2为投标方提供招标方现有消防系统的基本情况，包括设备型号、联动功能、控制区域等相关信息。

4.1.3为投标方在招标方进行施工、安装、调试等提供作业条件，协助投标方按招标方规定办理相关手续。

4.1.4为投标方提供施工、安装过程中所需的能源，负责为投标方指定能源接驳点。

4.1.5对投标方在招标方的所有行为和作业活动进行监管，并对中标单位人员进行入厂安全培训。

4.2投标方责任：

★4.2.1详细了解招标方项目的内容及要求，提供符合技术、工期等要求的技术方案和施工方案。

4.2.2负责项目安装所需设备及材料的采购、制作、运输、安装、调试、培训及售后服务等工作，整个项目为交钥匙工程。

4.2.3中标单位应严格按照技术要求、合同约定及相关的技术规范进行施工。

4.2.4中标单位在施工、调试过程中因未按照国家相关安全规定、相关操作规范造成招标方设备设施损坏和双方人员人身损害的，需赔偿招标方全部经济损失。

4.2.5严格按照本技术要求提供优质的设备，保证所安装设备的安全性、合理性、稳定性。

4.2.6严格按照本技术要求及相关规定提供所有设备设施的技术资料和资质证书，包括但不限于：使用说明书、产品合格证、防爆合格证、强制认证证书、型式试验报告、计量器具型式批准证书等，以及设备出厂检验合格证、及识别生产厂家的永久性标志。

4.2.7中标单位所购设备、材料，以及施工作业应符合国家相关法规和技术要求。

4.2.8在约定的施工工期内，完成项目的实施。

★4.2.9中标单位应严格遵守招标方的各项规定，并对中标单位人员在招标方厂区内的行为和作业进行培训、指导、监管，确保中标单位作业人员按照相关的规定规范、安全的作业，中标单位应在入厂施工前，与招标方签订《相关方EHS协议》（协议由招标方提供）。

五、施工进度

5.1在商务合同签订后投标方向招标方提供施工进度表，经招标方确认后协商进场施工。

5.2施工周期：商务合同签订后45天内完成设备采购、制作、安装、功能调试，满足使用要求。

六、验收

6.1项目验收依据

6.1.1相关的国家标准以及行业标准。

6.1.2双方签定的各种技术文件、会议纪要、其他资料等。

6.2项目预验收

6.2.1预验收标准：

1）完成所有整改内容的实施，设备安装、调试完成，达到本技术要求的所有规定以及相关的技术规范要求，完成相关的功能、性能测试，完全满足使用要求；

2）设备资料提交至招标方（包含使用说明书、产品合格证、防爆合格证、强制认证证书、型式试验报告、计量器具型式批准证书等）。

6.3、设备终验收

6.3.1预验收后三个月内，设备、系统连续运转正常，未出现任何故障问题，由乙方提出终验收申请，其中包括所有的终验收资料及调试报告，若出现任何故障问题，待故障排除后之日起顺延30天后进行项目终验收。

七、质保及售后技术支持

7.1质保

★7.1.1质保期：项目终验收合格签字之日后一年。

7.1.2在质保期内正常使用出现的非人为故障，乙方应免费及时维修、更换。

7.2售后技术支持

7.2.1投标方应对设备提供终生维修服务和售后技术支持。

7.2.2投标方应在收到设备故障通知后立即给予招标方答复，如仍不能解决问题，投保方人员需在2h内到达故障现场对故障进行排除。

八、其他

8.1、其余未尽事宜，招标方和投标方本着对整个项目负责的态度共同商议解决，如有重大调整，另行签订补充协议。

九、特别说明

本技术要求中标注“★”号的条款，为重要条款，提醒投标方务必认真阅读。

十、附件

附件一：踏勘现场登记表

第三部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  2026年消防安全评估问题整改项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：2026年消防安全评估问题整改项目

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 投标函

投标函

致：重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

根据贵方2026年消防安全评估问题整改项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

      - 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

      - 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

      - 本投标有效期自开标日起90个日历日。

      - 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

      - 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

      - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件5 招标条款偏离表

招标条款偏离表

| 2026年消防安全评估问题整改项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件6  投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我公司参与贵公司组织的                 项目 投标的有关活动，并于   年    月    日缴纳了投标保证金         元（大写：                 ）。本次投标结束后，请将投标保证金退回我公司以下账号。

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

银行帐号：

开户行联行号：

特此说明！

申请人：（ 公司全称、盖章 ）

申请日期：     年    月   日

附件7、踏勘现场登记表

踏勘现场登记表

项目名称：

项目编号：                  按采购文件规定。

我方（公司名称：________________________）于2026年     月	  日完成现场踏勘且了解现场环境和要求，并根据招标方要求制定项目实施方案。

此现场踏勘证明文件为响应文件有效组成部分。

供应商名称（盖公章）：

踏勘时间: 2026年  月   日

招标单位：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

被服务单位现场联络人（签字或盖章）：

踏勘时间:2026年   月   日

- 注：投标方自行打印该踏勘证明，完善信息并盖章。踏勘现场时带到现场由现场负责人签字或盖章，扫描后合并入资质标。

- 附件8 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 /工艺设备 / 工艺设备”。

- 附件9 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情