## Sheet1
附件3：开标一览表
区域 | 项目 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 总价 （不含税）
风机房区域 | 废气风道检修井（6个） （内壁尺寸：2710*3210mm） | 感温主机 | 两个风机房共用一个主机 | 台 | 1 |  | 0
|  | 感温设备 | 每个检修井两只 | 只 | 12 |  | 0
|  | 闭式喷淋头 | DN20，每个检修井两只 | 只 | 12 |  | 0
| 废气管道防火阀 | 防火阀（316不锈钢） | FHF WSDc-FYK-2100*2100 | 个 | 5 |  | 0
| 废气风机（6个） （风管尺寸：1580*2150mm） | 感温设备 | 每个风机后端一只 | 只 | 6 |  | 0
|  | 闭式喷淋头 | DN20，每个风机后端设置一只喷头 | 只 | 6 |  | 0
| 整个区域 | 控制模块 | GST8301 | 个 | 2 |  | 0
|  | 湿式报警阀 | DN100，两个风机房、VOC平台共用一个报警阀 | 个 | 1 |  | 0
|  | 消防管道（316不锈钢） | DN65 | 米 | 150 |  | 0
|  | 消防管道（316不锈钢） | DN40 | 米 | 150 |  | 0
|  | 消防管道（316不锈钢） | DN25 | 米 | 100 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN150 | 米 | 80 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN100 | 米 | 80 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN80 | 米 | 80 |  | 0
|  | KBG管 | DN20 | 米 | 500 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR1.5 | 米 | 2000 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR2.5 | 米 | 2000 |  | 0
|  | 信号线 | BVZR1.5X2 | 米 | 1000 |  | 0
|  | 防爆挠性连接管 | DN20 | 根 | 18 |  | 0
|  | 卡箍 | DN150 | 个 | 120 |  | 0
|  | 卡箍 | DN100 | 个 | 80 |  | 0
|  | 卡箍 | DN80 | 个 | 60 |  | 0
|  | 角铁 | 50 | 米 | 300 |  | 0
|  | 槽钢 | 5X10 | 米 | 200 |  | 0
|  | 辅材 | 不锈钢管件，镀锌管弯头、三通等 | 项 | 1 |  | 0
VOCs设备平台区域 | VOCs设备过滤箱（3个） （尺寸：4760*4600*2800mm） | 感温设备 | 三级过滤箱，每一级设置两只 | 只 | 18 |  | 0
|  | 感温主机 | 整个VOC平台共用一个主机 | 台 | 1 |  | 0
|  | 闭式喷淋头 | DN20，三级过滤箱，每一级设置两只 | 只 | 18 |  | 0
| 沸石转轮吸附区（3个） (转轮直径：4.2米) | 感温设备 | 吸附区两侧各设置一只 | 只 | 6 |  | 0
|  | 开式喷淋头 | DN20，吸附区两个各设置一只喷头 | 只 | 6 |  | 0
| 废石转轮脱附区、冷却区 （各三个，工作温度220摄氏度） | 感温设备 | / | 个 | 6 |  | 0
|  | 氮气瓶（含气体） | 70L，13.5MPa | 个 | 6 |  | 0
|  | 不锈钢氮气瓶柜 | 1.05*0.55*2 | 个 | 3 |  | 0
|  | 氮气瓶固定支架（含固定链条） | 0.9*0.9--10#槽钢 | 套 | 3 |  | 0
|  | 氮气减压阀 | DN50 | 个 | 6 |  | 0
|  | 氮气电磁阀（包括配套手阀） | DN50，24V | 个 | 6 |  | 0
|  | 不锈钢管 | DN50*3.5 | 米 | 50 |  | 0
|  | 辅材 | 不锈钢弯头、三通，管道支架等 | 项 | 1 |  | 0
| 整个区域 | 控制模块 | GST8301 | 个 | 2 |  | 0
|  | 雨淋阀 | DN100 | 台 | 3 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN150 | 米 | 80 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN100 | 米 | 80 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN80 | 米 | 80 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN50 | 米 | 60 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN32 | 米 | 60 |  | 0
|  | 镀锌管 | DN25 | 米 | 60 |  | 0
|  | KBG管 | DN20 | 米 | 500 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR1.5 | 米 | 2000 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR2.5 | 米 | 2000 |  | 0
|  | 信号线 | BVZR1.5X2 | 米 | 1000 |  | 0
|  | 防爆挠性连接管 | DN20 | 根 | 24 |  | 0
|  | 卡箍 | DN150 | 个 | 120 |  | 0
|  | 卡箍 | DN100 | 个 | 80 |  | 0
|  | 卡箍 | DN80 | 个 | 60 |  | 0
|  | 角铁 | 50 | 米 | 300 |  | 0
|  | 槽钢 | 5X10 | 米 | 200 |  | 0
|  | 辅材 | 镀锌管弯头、三通等 | 项 | 1 |  | 0
输调漆间 |  | 放气指示灯 |  | 个 | 3 |  | 0
|  | 声光警报器 |  | 个 | 3 |  | 0
|  | 安全出口指示灯 |  | 个 | 5 |  | 0
|  | 防爆钢管 | DN20 | 米 | 200 |  | 0
|  | 防爆挠性连接管 | DN20 | 根 | 15 |  | 0
|  | 防爆接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件 | DN20 | 个 | 20 |  | 0
|  | KBG管 | DN20 | 米 | 200 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR1.5 | 米 | 400 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR2.5 | 米 | 400 |  | 0
|  | 信号线 | BVZR1.5X2 | 米 | 200 |  | 0
|  | 辅材 |  | 项 | 1 |  | 0
动力电池库房 |  | 模块 | GST8301 | 个 | 8 |  | 0
|  | 电缆 | RVV1.5X8 | 米 | 500 |  | 0
|  | KBG管 | DN20 | 米 | 100 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR1.5 | 米 | 200 |  | 0
|  | 电源线 | BVZR2.5 | 米 | 200 |  | 0
|  | 信号线 | BVZR1.5X2 | 米 | 100 |  | 0
|  | 辅材 |  | 项 | 1 |  | 0
IT机房 |  | 电源 | GST220VAC/DC24V | 台 | 1 |  | 0
|  | 辅材 |  | 项 | 1 |  | 0
调试/编程等 |  | 调试费 |  | 项 | 1 |  | 0
合计总价（不含税） | [6 empty] | 0
税费 | [5 empty] | % | #VALUE!
合计总价（含税） | [6 empty] | #VALUE!
备注： 1、本表中各类辅材、线材、管材等辅料数量为预估，报价为包干价，中标人需对招标人实地勘探后报价。 2、本表合同总价为项目包干价，包含项目实施的所有费用，议定后招标人不再另行支付其他费用。 3、本项目选取商务谈判后“合计总价（不含税）”项最低的投标人，为本项目中标人。 4、黄色部分请全部填写，其余部分请勿修改。